## Сводка
КАРТА РЕГИСТРОВ СПОТ-К
Маппинг регистров контроллеров КТР-121 → адресное пространство СПОТ-К
ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АДРЕСОВ
Тип устройства | Исходный лист | A₀ (DEC) | A₀ (HEX) | Конец (DEC) | Конец (HEX)
КТР-01.10/1 | 01.10 | 40000 | 9C40 | 40255 | 9D3F
КТР-01.10/2 | 01.10 | 40256 | 9D40 | 40511 | 9E3F
КТР-01.10/3 | 01.10 | 40512 | 9E40 | 40767 | 9F3F
КТР-01.10/4 | 01.10 | 40768 | 9F40 | 41023 | A03F
КТР-02.xx | 02.20/22/23/40/41/43 | 41024 | A040 | 41279 | A13F
КТР-03.xx/1 | 03.10 / 03.20 | 41280 | A140 | 41535 | A23F
КТР-03.xx/2 | 03.10 / 03.20 | 41536 | A240 | 41791 | A33F
ФОРМУЛА РАСЧЁТА
A = A₀ + (N − 512)
A | — адрес регистра в адресном пространстве СПОТ-К
A₀ | — начальный адрес диапазона для данного типа устройства (из таблицы выше)
N | — номер регистра КТР-121 (столбец "Регистр (DEC)" в исходной карте)
ПРИМЕР
КТР-01.10/3, регистр N=551 (ua_TRW (R)d — уставка температуры подачи)
A = 40512 + (551 − 512) = 40551 → HEX: 9E67
ПРИМЕЧАНИЯ
⚠️ Режим доступа | В текущей версии поддерживается ТОЛЬКО ЧТЕНИЕ (Modbus функция 0x03 — Read Holding Registers)
📐 Тип real | Занимает 2 регистра (float32, IEEE 754). Читать: адрес N и N+1
📐 Тип RW (R)ord | Занимает 1 регистр (uint16). Если содержит битовую маску — см. расшифровку битов
🔢 Формат HEX | Адреса записаны БЕЗ префикса 0x. Пример: 9C40, а не 0x9C40
⊞ Битовые маски | Регистры с ⊞ содержат набор битовых флагов. Адрес бита = адрес регистра. Для получения значения бита N: (значение_регистра >> N) & 1

## Общая карта
Устройство | Адрес СПОТ-К (DEC) | Адрес СПОТ-К (HEX) | N (КТР-121) | Бит | Код | Тип | Доступ | Описание | Значения / Расшифровка
КТР-01.10/1 | 40000 | 9C40 | 512 | — | PRM_AV | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (общекотельные аварии) / Дискретные выходы ПРМ-1 (общекотельные аварии) | Битовая маска
КТР-01.10/1 | 40000 | 9C40 | 512 | bit 0 | ib_AvFire | bool | R | ├ DI1 - Датчик пожара | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/1 | 40000 | 9C40 | 512 | bit 1 | ib_BreakIn | bool | R | ├ DI2 - Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/1 | 40000 | 9C40 | 512 | bit 2 | ib_Pf_LAL | bool | R | ├ DI3 - Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/1 | 40000 | 9C40 | 512 | bit 3 | ib_Pf_HAL | bool | R | ├ DI4 - Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/1 | 40000 | 9C40 | 512 | bit 4 | ib_AvCO | bool | R | ├ DI5 - Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/1 | 40000 | 9C40 | 512 | bit 5 | ib_AvCH | bool | R | ├ DI6 - Датчик загазованности помещения CН | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/1 | 40000 | 9C40 | 512 | bit 6 | ib_Gas_LS | bool | R | ├ DI7 - Положение газового клапана | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/1 | 40000 | 9C40 | 512 | bit 8 | ob_AvFire | bool | R | ├ DO1 - Включить лампу «Пожар» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/1 | 40000 | 9C40 | 512 | bit 9 | ob_AvBreakIn | bool | R | ├ DO2 - Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/1 | 40000 | 9C40 | 512 | bit 11 | ob_AvPRW (R)d | bool | R | ├ DO4 - Включить лампу «Авария давления теплоносителя" | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/1 | 40000 | 9C40 | 512 | bit 12 | ob_AvCO | bool | R | ├ DO5 - Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/1 | 40000 | 9C40 | 512 | bit 13 | ob_AvCH | bool | R | └ DO6 - Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/1 | 40013 | 9C4D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 - Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/1 | 40015 | 9C4F | 527 | — | ia_TRW (R)r | real | R | AI2 - Температура обратки в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/1 | 40017 | 9C51 | 529 | — | ia_PRW (R)d | real | R | AI3 - Давление подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/1 | 40019 | 9C53 | 531 | — | ia_Tfg | real | R | AI4 - Температура уходящих газов | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/1 | 40021 | 9C55 | 533 | — | mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод 1 – 1 ступ 2 – 2 ступ 3 – 3 ступ
КТР-01.10/1 | 40022 | 9C56 | 534 | — | mode_TRW (R)_Reg | RW (R)ord | RW (R) | Регулирование температуры обратного теплоносителя | 0 – Нет, 1 – НасРец, 2 – КЗР
КТР-01.10/1 | 40026 | 9C5A | 538 | — | ub_Is_ValveIn | RW (R)ord | RW (R) | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет 1 - Есть
КТР-01.10/1 | 40029 | 9C5D | 541 | — | ua_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта включения котла | -40...0
КТР-01.10/1 | 40030 | 9C5E | 542 | — | ua_TRW (R)d_SP_shift | real | RW (R) | Коррекция уставки для работы в каскаде | -10...10
КТР-01.10/1 | 40033 | 9C61 | 545 | — | ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/1 | 40034 | 9C62 | 546 | — | ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/1 | 40035 | 9C63 | 547 | — | ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
КТР-01.10/1 | 40036 | 9C64 | 548 | — | ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
КТР-01.10/1 | 40037 | 9C65 | 549 | — | ut_Stab_Up | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
КТР-01.10/1 | 40038 | 9C66 | 550 | — | ut_Stab_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
КТР-01.10/1 | 40039 | 9C67 | 551 | — | ua_TRW (R)d | RW (R)ord | RW (R) | Уставка температуры подачи (мод) | 0...500
КТР-01.10/1 | 40040 | 9C68 | 552 | — | ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Зона нечувствительности (или гистерезис) температуры подачи | 0...9
КТР-01.10/1 | 40042 | 9C6A | 554 | — | ua_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп общего коллектора | 0…9999
КТР-01.10/1 | 40044 | 9C6C | 556 | — | ua_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти общего коллектора | 0…9999
КТР-01.10/1 | 40045 | 9C6D | 557 | — | ua_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд общего коллектора | 0…9999
КТР-01.10/1 | 40046 | 9C6E | 558 | — | ua_PRW (R)r_On | RW (R)ord | RW (R) | Минимальная мощность горения | 0…50
КТР-01.10/1 | 40124 | 9CBC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-01.10/1 | 40125 | 9CBD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-01.10/1 | 40126 | 9CBE | 638 | — | ua_PRW (R)d_LAL_2 | real | RW (R) | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
КТР-01.10/1 | 40128 | 9CC0 | 640 | — | ua_PRW (R)d_HAL_2 | real | RW (R) | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
КТР-01.10/1 | 40138 | 9CCA | 650 | — | ut_PR_StepFull(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время хода КЗР (полное) | 10...500
КТР-01.10/1 | 40139 | 9CCB | 651 | — | ut_PR_StepMin(s) | real | RW (R) | Время хода КЗР (минимальное) | 0,3...100
КТР-01.10/1 | 40141 | 9CCD | 653 | — | ua_PR_PID_Kp | real | RW (R) | ПИД Кп (контур обратки) | 0...9999
КТР-01.10/1 | 40143 | 9CCF | 655 | — | ua_PR_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Ти (контур обратки) | 0...9999
КТР-01.10/1 | 40144 | 9CD0 | 656 | — | ua_PR_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Тд (контур обратки) | 0...9999
КТР-01.10/1 | 40145 | 9CD1 | 657 | — | net_mode_PB_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №1 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
КТР-01.10/1 | 40146 | 9CD2 | 658 | — | net_mode_PB_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №2 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
КТР-01.10/1 | 40153 | 9CD9 | 665 | — | ua_TRW (R)r_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Сдвиг уставки температуры обратки относительно температуры подачи | 0...20
КТР-01.10/1 | 40154 | 9CDA | 666 | — | lv_TRW (R)r_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис ИЛИ зона нечувствительности температуры обратки | 0...20 или 0...9
КТР-01.10/1 | 40156 | 9CDC | 668 | — | ua_TRW (R)r_Limit | RW (R)ord | RW (R) | Минимально допустимая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0…100
КТР-01.10/1 | 40198 | 9D06 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | Битовая маска
КТР-01.10/1 | 40198 | 9D06 | 710 | bit 0 | Av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40198 | 9D06 | 710 | bit 5 | Av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40198 | 9D06 | 710 | bit 6 | Av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40198 | 9D06 | 710 | bit 7 | vi_Av3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40198 | 9D06 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40199 | 9D07 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | Битовая маска
КТР-01.10/1 | 40199 | 9D07 | 711 | bit 0 | Av_Fire | bool | R | ├ Сработал датчик пожара | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40199 | 9D07 | 711 | bit 1 | Av_BreakIn | bool | R | ├ Сработал датчик взлома | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40199 | 9D07 | 711 | bit 2 | Av_Pf_HAL | bool | R | ├ Давление газа велико | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40199 | 9D07 | 711 | bit 3 | Av_Pf_LAL | bool | R | ├ Давление газа мало | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40199 | 9D07 | 711 | bit 4 | Av_CO | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СО | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40199 | 9D07 | 711 | bit 5 | Av_CH | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СН | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40199 | 9D07 | 711 | bit 6 | Av_TRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40199 | 9D07 | 711 | bit 7 | Av_TRW (R)r_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (обратка в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40199 | 9D07 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление воды в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40199 | 9D07 | 711 | bit 9 | Av_Tfg_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI4 (температура уходящих газов) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40199 | 9D07 | 711 | bit 10 | Av_PB_1 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 1 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40199 | 9D07 | 711 | bit 11 | Av_PB_2 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 2 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40199 | 9D07 | 711 | bit 12 | Av_NoPB | bool | R | └ Нет рабочих котловых насосов первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40200 | 9D08 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | Битовая маска
КТР-01.10/1 | 40200 | 9D08 | 712 | bit 0 | Av_Rar | bool | R | ├ Давление не в норме в первом контуре (дискретный датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40200 | 9D08 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40200 | 9D08 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40200 | 9D08 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40200 | 9D08 | 712 | bit 6 | Av_FS | bool | R | ├ Нет протока через первый котел | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40200 | 9D08 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | └ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40201 | 9D09 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | Битовая маска
КТР-01.10/1 | 40201 | 9D09 | 713 | bit 15 | Av_Tfg_HAL | bool | R | └ Перегрев температуры уходящих газов | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/1 | 40208 | 9D10 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10- Ступень 3, 11- Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-01.10/1 | 40209 | 9D11 | 721 | — | code_Burn | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-01.10/1 | 40213 | 9D15 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
КТР-01.10/1 | 40227 | 9D23 | 739 | — | net_lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
КТР-01.10/1 | 40228 | 9D24 | 740 | — | ua_TRW (R)r | real | R | Текущая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0...100
КТР-01.10/1 | 40230 | 9D26 | 742 | — | net_lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/1 | 40231 | 9D27 | 743 | — | net_lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/1 | 40236 | 9D2C | 748 | — | oa_TRW (R)r_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Расчетное положение клапана регулирования Тобр | 0...100
КТР-01.10/1 | 40241 | 9D31 | 753 | — | oa_BurnPRW (R)r | RW (R)ord | R | Выходная мощность горелки (для модулируемой), % | 0...100
КТР-01.10/1 | 40242 | 9D32 | 754 | — | code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | Битовая маска
КТР-01.10/1 | 40242 | 9D32 | 754 | bit 0 | cmd_Start | bool | R | ├ Переключения режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-01.10/1 | 40242 | 9D32 | 754 | bit 1 | ub_Is_PB | bool | R | ├ Наличие в системе котловых насосов | 0 – Нет, 1 – Есть
КТР-01.10/1 | 40242 | 9D32 | 754 | bit 2 | mode_PB_Off | bool | R | ├ Выбранный режим отключения котловых насосов | 0 – Выбег, 1 – По Тпр
КТР-01.10/1 | 40242 | 9D32 | 754 | bit 3 | ub_Is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет, 1 – Есть
КТР-01.10/1 | 40242 | 9D32 | 754 | bit 4 | ub_Is_AvCheck | bool | R | ├ Наличие в системе общекотельных аварий | 0 – Нет, 1 - Есть
КТР-01.10/1 | 40242 | 9D32 | 754 | bit 5 | lv_ColdStart | bool | R | ├ Прогрев котла после запуска | 0 – Норма, 1 – Холодный пуск
КТР-01.10/1 | 40242 | 9D32 | 754 | bit 6 | net_RCtrl | bool | R | ├ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее
КТР-01.10/1 | 40242 | 9D32 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/1 | 40242 | 9D32 | 754 | bit 13 | ua_Tfg_HAL | bool | R | └ Наличие контроля температуры уходящих газов | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/1 | 40243 | 9D33 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | Битовая маска
КТР-01.10/1 | 40243 | 9D33 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/1 | 40243 | 9D33 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/1 | 40243 | 9D33 | 755 | bit 5 | ub_Is_Add | bool | R | └ Наличие подпитки каскад | 0 – Нет 1 - Есть
КТР-01.10/2 | 40256 | 9D40 | 512 | — | PRM_AV | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (общекотельные аварии) / Дискретные выходы ПРМ-1 (общекотельные аварии) | Битовая маска
КТР-01.10/2 | 40256 | 9D40 | 512 | bit 0 | ib_AvFire | bool | R | ├ DI1 - Датчик пожара | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/2 | 40256 | 9D40 | 512 | bit 1 | ib_BreakIn | bool | R | ├ DI2 - Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/2 | 40256 | 9D40 | 512 | bit 2 | ib_Pf_LAL | bool | R | ├ DI3 - Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/2 | 40256 | 9D40 | 512 | bit 3 | ib_Pf_HAL | bool | R | ├ DI4 - Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/2 | 40256 | 9D40 | 512 | bit 4 | ib_AvCO | bool | R | ├ DI5 - Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/2 | 40256 | 9D40 | 512 | bit 5 | ib_AvCH | bool | R | ├ DI6 - Датчик загазованности помещения CН | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/2 | 40256 | 9D40 | 512 | bit 6 | ib_Gas_LS | bool | R | ├ DI7 - Положение газового клапана | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/2 | 40256 | 9D40 | 512 | bit 8 | ob_AvFire | bool | R | ├ DO1 - Включить лампу «Пожар» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/2 | 40256 | 9D40 | 512 | bit 9 | ob_AvBreakIn | bool | R | ├ DO2 - Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/2 | 40256 | 9D40 | 512 | bit 11 | ob_AvPRW (R)d | bool | R | ├ DO4 - Включить лампу «Авария давления теплоносителя" | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/2 | 40256 | 9D40 | 512 | bit 12 | ob_AvCO | bool | R | ├ DO5 - Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/2 | 40256 | 9D40 | 512 | bit 13 | ob_AvCH | bool | R | └ DO6 - Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/2 | 40269 | 9D4D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 - Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/2 | 40271 | 9D4F | 527 | — | ia_TRW (R)r | real | R | AI2 - Температура обратки в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/2 | 40273 | 9D51 | 529 | — | ia_PRW (R)d | real | R | AI3 - Давление подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/2 | 40275 | 9D53 | 531 | — | ia_Tfg | real | R | AI4 - Температура уходящих газов | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/2 | 40277 | 9D55 | 533 | — | mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод 1 – 1 ступ 2 – 2 ступ 3 – 3 ступ
КТР-01.10/2 | 40278 | 9D56 | 534 | — | mode_TRW (R)_Reg | RW (R)ord | RW (R) | Регулирование температуры обратного теплоносителя | 0 – Нет, 1 – НасРец, 2 – КЗР
КТР-01.10/2 | 40282 | 9D5A | 538 | — | ub_Is_ValveIn | RW (R)ord | RW (R) | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет 1 - Есть
КТР-01.10/2 | 40285 | 9D5D | 541 | — | ua_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта включения котла | -40...0
КТР-01.10/2 | 40286 | 9D5E | 542 | — | ua_TRW (R)d_SP_shift | real | RW (R) | Коррекция уставки для работы в каскаде | -10...10
КТР-01.10/2 | 40289 | 9D61 | 545 | — | ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/2 | 40290 | 9D62 | 546 | — | ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/2 | 40291 | 9D63 | 547 | — | ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
КТР-01.10/2 | 40292 | 9D64 | 548 | — | ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
КТР-01.10/2 | 40293 | 9D65 | 549 | — | ut_Stab_Up | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
КТР-01.10/2 | 40294 | 9D66 | 550 | — | ut_Stab_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
КТР-01.10/2 | 40295 | 9D67 | 551 | — | ua_TRW (R)d | RW (R)ord | RW (R) | Уставка температуры подачи (мод) | 0...500
КТР-01.10/2 | 40296 | 9D68 | 552 | — | ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Зона нечувствительности (или гистерезис) температуры подачи | 0...9
КТР-01.10/2 | 40298 | 9D6A | 554 | — | ua_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп общего коллектора | 0…9999
КТР-01.10/2 | 40300 | 9D6C | 556 | — | ua_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти общего коллектора | 0…9999
КТР-01.10/2 | 40301 | 9D6D | 557 | — | ua_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд общего коллектора | 0…9999
КТР-01.10/2 | 40302 | 9D6E | 558 | — | ua_PRW (R)r_On | RW (R)ord | RW (R) | Минимальная мощность горения | 0…50
КТР-01.10/2 | 40380 | 9DBC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-01.10/2 | 40381 | 9DBD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-01.10/2 | 40382 | 9DBE | 638 | — | ua_PRW (R)d_LAL_2 | real | RW (R) | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
КТР-01.10/2 | 40384 | 9DC0 | 640 | — | ua_PRW (R)d_HAL_2 | real | RW (R) | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
КТР-01.10/2 | 40394 | 9DCA | 650 | — | ut_PR_StepFull(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время хода КЗР (полное) | 10...500
КТР-01.10/2 | 40395 | 9DCB | 651 | — | ut_PR_StepMin(s) | real | RW (R) | Время хода КЗР (минимальное) | 0,3...100
КТР-01.10/2 | 40397 | 9DCD | 653 | — | ua_PR_PID_Kp | real | RW (R) | ПИД Кп (контур обратки) | 0...9999
КТР-01.10/2 | 40399 | 9DCF | 655 | — | ua_PR_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Ти (контур обратки) | 0...9999
КТР-01.10/2 | 40400 | 9DD0 | 656 | — | ua_PR_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Тд (контур обратки) | 0...9999
КТР-01.10/2 | 40401 | 9DD1 | 657 | — | net_mode_PB_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №1 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
КТР-01.10/2 | 40402 | 9DD2 | 658 | — | net_mode_PB_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №2 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
КТР-01.10/2 | 40409 | 9DD9 | 665 | — | ua_TRW (R)r_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Сдвиг уставки температуры обратки относительно температуры подачи | 0...20
КТР-01.10/2 | 40410 | 9DDA | 666 | — | lv_TRW (R)r_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис ИЛИ зона нечувствительности температуры обратки | 0...20 или 0...9
КТР-01.10/2 | 40412 | 9DDC | 668 | — | ua_TRW (R)r_Limit | RW (R)ord | RW (R) | Минимально допустимая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0…100
КТР-01.10/2 | 40454 | 9E06 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | Битовая маска
КТР-01.10/2 | 40454 | 9E06 | 710 | bit 0 | Av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40454 | 9E06 | 710 | bit 5 | Av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40454 | 9E06 | 710 | bit 6 | Av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40454 | 9E06 | 710 | bit 7 | vi_Av3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40454 | 9E06 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40455 | 9E07 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | Битовая маска
КТР-01.10/2 | 40455 | 9E07 | 711 | bit 0 | Av_Fire | bool | R | ├ Сработал датчик пожара | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40455 | 9E07 | 711 | bit 1 | Av_BreakIn | bool | R | ├ Сработал датчик взлома | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40455 | 9E07 | 711 | bit 2 | Av_Pf_HAL | bool | R | ├ Давление газа велико | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40455 | 9E07 | 711 | bit 3 | Av_Pf_LAL | bool | R | ├ Давление газа мало | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40455 | 9E07 | 711 | bit 4 | Av_CO | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СО | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40455 | 9E07 | 711 | bit 5 | Av_CH | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СН | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40455 | 9E07 | 711 | bit 6 | Av_TRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40455 | 9E07 | 711 | bit 7 | Av_TRW (R)r_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (обратка в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40455 | 9E07 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление воды в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40455 | 9E07 | 711 | bit 9 | Av_Tfg_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI4 (температура уходящих газов) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40455 | 9E07 | 711 | bit 10 | Av_PB_1 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 1 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40455 | 9E07 | 711 | bit 11 | Av_PB_2 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 2 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40455 | 9E07 | 711 | bit 12 | Av_NoPB | bool | R | └ Нет рабочих котловых насосов первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40456 | 9E08 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | Битовая маска
КТР-01.10/2 | 40456 | 9E08 | 712 | bit 0 | Av_Rar | bool | R | ├ Давление не в норме в первом контуре (дискретный датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40456 | 9E08 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40456 | 9E08 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40456 | 9E08 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40456 | 9E08 | 712 | bit 6 | Av_FS | bool | R | ├ Нет протока через первый котел | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40456 | 9E08 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | └ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40457 | 9E09 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | Битовая маска
КТР-01.10/2 | 40457 | 9E09 | 713 | bit 15 | Av_Tfg_HAL | bool | R | └ Перегрев температуры уходящих газов | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/2 | 40464 | 9E10 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10- Ступень 3, 11- Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-01.10/2 | 40465 | 9E11 | 721 | — | code_Burn | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-01.10/2 | 40469 | 9E15 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
КТР-01.10/2 | 40483 | 9E23 | 739 | — | net_lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
КТР-01.10/2 | 40484 | 9E24 | 740 | — | ua_TRW (R)r | real | R | Текущая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0...100
КТР-01.10/2 | 40486 | 9E26 | 742 | — | net_lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/2 | 40487 | 9E27 | 743 | — | net_lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/2 | 40492 | 9E2C | 748 | — | oa_TRW (R)r_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Расчетное положение клапана регулирования Тобр | 0...100
КТР-01.10/2 | 40497 | 9E31 | 753 | — | oa_BurnPRW (R)r | RW (R)ord | R | Выходная мощность горелки (для модулируемой), % | 0...100
КТР-01.10/2 | 40498 | 9E32 | 754 | — | code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | Битовая маска
КТР-01.10/2 | 40498 | 9E32 | 754 | bit 0 | cmd_Start | bool | R | ├ Переключения режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-01.10/2 | 40498 | 9E32 | 754 | bit 1 | ub_Is_PB | bool | R | ├ Наличие в системе котловых насосов | 0 – Нет, 1 – Есть
КТР-01.10/2 | 40498 | 9E32 | 754 | bit 2 | mode_PB_Off | bool | R | ├ Выбранный режим отключения котловых насосов | 0 – Выбег, 1 – По Тпр
КТР-01.10/2 | 40498 | 9E32 | 754 | bit 3 | ub_Is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет, 1 – Есть
КТР-01.10/2 | 40498 | 9E32 | 754 | bit 4 | ub_Is_AvCheck | bool | R | ├ Наличие в системе общекотельных аварий | 0 – Нет, 1 - Есть
КТР-01.10/2 | 40498 | 9E32 | 754 | bit 5 | lv_ColdStart | bool | R | ├ Прогрев котла после запуска | 0 – Норма, 1 – Холодный пуск
КТР-01.10/2 | 40498 | 9E32 | 754 | bit 6 | net_RCtrl | bool | R | ├ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее
КТР-01.10/2 | 40498 | 9E32 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/2 | 40498 | 9E32 | 754 | bit 13 | ua_Tfg_HAL | bool | R | └ Наличие контроля температуры уходящих газов | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/2 | 40499 | 9E33 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | Битовая маска
КТР-01.10/2 | 40499 | 9E33 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/2 | 40499 | 9E33 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/2 | 40499 | 9E33 | 755 | bit 5 | ub_Is_Add | bool | R | └ Наличие подпитки каскад | 0 – Нет 1 - Есть
КТР-01.10/3 | 40512 | 9E40 | 512 | — | PRM_AV | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (общекотельные аварии) / Дискретные выходы ПРМ-1 (общекотельные аварии) | Битовая маска
КТР-01.10/3 | 40512 | 9E40 | 512 | bit 0 | ib_AvFire | bool | R | ├ DI1 - Датчик пожара | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/3 | 40512 | 9E40 | 512 | bit 1 | ib_BreakIn | bool | R | ├ DI2 - Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/3 | 40512 | 9E40 | 512 | bit 2 | ib_Pf_LAL | bool | R | ├ DI3 - Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/3 | 40512 | 9E40 | 512 | bit 3 | ib_Pf_HAL | bool | R | ├ DI4 - Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/3 | 40512 | 9E40 | 512 | bit 4 | ib_AvCO | bool | R | ├ DI5 - Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/3 | 40512 | 9E40 | 512 | bit 5 | ib_AvCH | bool | R | ├ DI6 - Датчик загазованности помещения CН | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/3 | 40512 | 9E40 | 512 | bit 6 | ib_Gas_LS | bool | R | ├ DI7 - Положение газового клапана | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/3 | 40512 | 9E40 | 512 | bit 8 | ob_AvFire | bool | R | ├ DO1 - Включить лампу «Пожар» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/3 | 40512 | 9E40 | 512 | bit 9 | ob_AvBreakIn | bool | R | ├ DO2 - Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/3 | 40512 | 9E40 | 512 | bit 11 | ob_AvPRW (R)d | bool | R | ├ DO4 - Включить лампу «Авария давления теплоносителя" | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/3 | 40512 | 9E40 | 512 | bit 12 | ob_AvCO | bool | R | ├ DO5 - Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/3 | 40512 | 9E40 | 512 | bit 13 | ob_AvCH | bool | R | └ DO6 - Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/3 | 40525 | 9E4D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 - Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/3 | 40527 | 9E4F | 527 | — | ia_TRW (R)r | real | R | AI2 - Температура обратки в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/3 | 40529 | 9E51 | 529 | — | ia_PRW (R)d | real | R | AI3 - Давление подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/3 | 40531 | 9E53 | 531 | — | ia_Tfg | real | R | AI4 - Температура уходящих газов | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/3 | 40533 | 9E55 | 533 | — | mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод 1 – 1 ступ 2 – 2 ступ 3 – 3 ступ
КТР-01.10/3 | 40534 | 9E56 | 534 | — | mode_TRW (R)_Reg | RW (R)ord | RW (R) | Регулирование температуры обратного теплоносителя | 0 – Нет, 1 – НасРец, 2 – КЗР
КТР-01.10/3 | 40538 | 9E5A | 538 | — | ub_Is_ValveIn | RW (R)ord | RW (R) | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет 1 - Есть
КТР-01.10/3 | 40541 | 9E5D | 541 | — | ua_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта включения котла | -40...0
КТР-01.10/3 | 40542 | 9E5E | 542 | — | ua_TRW (R)d_SP_shift | real | RW (R) | Коррекция уставки для работы в каскаде | -10...10
КТР-01.10/3 | 40545 | 9E61 | 545 | — | ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/3 | 40546 | 9E62 | 546 | — | ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/3 | 40547 | 9E63 | 547 | — | ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
КТР-01.10/3 | 40548 | 9E64 | 548 | — | ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
КТР-01.10/3 | 40549 | 9E65 | 549 | — | ut_Stab_Up | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
КТР-01.10/3 | 40550 | 9E66 | 550 | — | ut_Stab_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
КТР-01.10/3 | 40551 | 9E67 | 551 | — | ua_TRW (R)d | RW (R)ord | RW (R) | Уставка температуры подачи (мод) | 0...500
КТР-01.10/3 | 40552 | 9E68 | 552 | — | ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Зона нечувствительности (или гистерезис) температуры подачи | 0...9
КТР-01.10/3 | 40554 | 9E6A | 554 | — | ua_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп общего коллектора | 0…9999
КТР-01.10/3 | 40556 | 9E6C | 556 | — | ua_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти общего коллектора | 0…9999
КТР-01.10/3 | 40557 | 9E6D | 557 | — | ua_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд общего коллектора | 0…9999
КТР-01.10/3 | 40558 | 9E6E | 558 | — | ua_PRW (R)r_On | RW (R)ord | RW (R) | Минимальная мощность горения | 0…50
КТР-01.10/3 | 40636 | 9EBC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-01.10/3 | 40637 | 9EBD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-01.10/3 | 40638 | 9EBE | 638 | — | ua_PRW (R)d_LAL_2 | real | RW (R) | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
КТР-01.10/3 | 40640 | 9EC0 | 640 | — | ua_PRW (R)d_HAL_2 | real | RW (R) | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
КТР-01.10/3 | 40650 | 9ECA | 650 | — | ut_PR_StepFull(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время хода КЗР (полное) | 10...500
КТР-01.10/3 | 40651 | 9ECB | 651 | — | ut_PR_StepMin(s) | real | RW (R) | Время хода КЗР (минимальное) | 0,3...100
КТР-01.10/3 | 40653 | 9ECD | 653 | — | ua_PR_PID_Kp | real | RW (R) | ПИД Кп (контур обратки) | 0...9999
КТР-01.10/3 | 40655 | 9ECF | 655 | — | ua_PR_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Ти (контур обратки) | 0...9999
КТР-01.10/3 | 40656 | 9ED0 | 656 | — | ua_PR_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Тд (контур обратки) | 0...9999
КТР-01.10/3 | 40657 | 9ED1 | 657 | — | net_mode_PB_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №1 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
КТР-01.10/3 | 40658 | 9ED2 | 658 | — | net_mode_PB_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №2 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
КТР-01.10/3 | 40665 | 9ED9 | 665 | — | ua_TRW (R)r_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Сдвиг уставки температуры обратки относительно температуры подачи | 0...20
КТР-01.10/3 | 40666 | 9EDA | 666 | — | lv_TRW (R)r_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис ИЛИ зона нечувствительности температуры обратки | 0...20 или 0...9
КТР-01.10/3 | 40668 | 9EDC | 668 | — | ua_TRW (R)r_Limit | RW (R)ord | RW (R) | Минимально допустимая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0…100
КТР-01.10/3 | 40710 | 9F06 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | Битовая маска
КТР-01.10/3 | 40710 | 9F06 | 710 | bit 0 | Av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40710 | 9F06 | 710 | bit 5 | Av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40710 | 9F06 | 710 | bit 6 | Av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40710 | 9F06 | 710 | bit 7 | vi_Av3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40710 | 9F06 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40711 | 9F07 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | Битовая маска
КТР-01.10/3 | 40711 | 9F07 | 711 | bit 0 | Av_Fire | bool | R | ├ Сработал датчик пожара | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40711 | 9F07 | 711 | bit 1 | Av_BreakIn | bool | R | ├ Сработал датчик взлома | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40711 | 9F07 | 711 | bit 2 | Av_Pf_HAL | bool | R | ├ Давление газа велико | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40711 | 9F07 | 711 | bit 3 | Av_Pf_LAL | bool | R | ├ Давление газа мало | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40711 | 9F07 | 711 | bit 4 | Av_CO | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СО | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40711 | 9F07 | 711 | bit 5 | Av_CH | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СН | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40711 | 9F07 | 711 | bit 6 | Av_TRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40711 | 9F07 | 711 | bit 7 | Av_TRW (R)r_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (обратка в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40711 | 9F07 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление воды в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40711 | 9F07 | 711 | bit 9 | Av_Tfg_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI4 (температура уходящих газов) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40711 | 9F07 | 711 | bit 10 | Av_PB_1 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 1 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40711 | 9F07 | 711 | bit 11 | Av_PB_2 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 2 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40711 | 9F07 | 711 | bit 12 | Av_NoPB | bool | R | └ Нет рабочих котловых насосов первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40712 | 9F08 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | Битовая маска
КТР-01.10/3 | 40712 | 9F08 | 712 | bit 0 | Av_Rar | bool | R | ├ Давление не в норме в первом контуре (дискретный датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40712 | 9F08 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40712 | 9F08 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40712 | 9F08 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40712 | 9F08 | 712 | bit 6 | Av_FS | bool | R | ├ Нет протока через первый котел | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40712 | 9F08 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | └ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40713 | 9F09 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | Битовая маска
КТР-01.10/3 | 40713 | 9F09 | 713 | bit 15 | Av_Tfg_HAL | bool | R | └ Перегрев температуры уходящих газов | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/3 | 40720 | 9F10 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10- Ступень 3, 11- Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-01.10/3 | 40721 | 9F11 | 721 | — | code_Burn | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-01.10/3 | 40725 | 9F15 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
КТР-01.10/3 | 40739 | 9F23 | 739 | — | net_lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
КТР-01.10/3 | 40740 | 9F24 | 740 | — | ua_TRW (R)r | real | R | Текущая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0...100
КТР-01.10/3 | 40742 | 9F26 | 742 | — | net_lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/3 | 40743 | 9F27 | 743 | — | net_lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/3 | 40748 | 9F2C | 748 | — | oa_TRW (R)r_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Расчетное положение клапана регулирования Тобр | 0...100
КТР-01.10/3 | 40753 | 9F31 | 753 | — | oa_BurnPRW (R)r | RW (R)ord | R | Выходная мощность горелки (для модулируемой), % | 0...100
КТР-01.10/3 | 40754 | 9F32 | 754 | — | code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | Битовая маска
КТР-01.10/3 | 40754 | 9F32 | 754 | bit 0 | cmd_Start | bool | R | ├ Переключения режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-01.10/3 | 40754 | 9F32 | 754 | bit 1 | ub_Is_PB | bool | R | ├ Наличие в системе котловых насосов | 0 – Нет, 1 – Есть
КТР-01.10/3 | 40754 | 9F32 | 754 | bit 2 | mode_PB_Off | bool | R | ├ Выбранный режим отключения котловых насосов | 0 – Выбег, 1 – По Тпр
КТР-01.10/3 | 40754 | 9F32 | 754 | bit 3 | ub_Is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет, 1 – Есть
КТР-01.10/3 | 40754 | 9F32 | 754 | bit 4 | ub_Is_AvCheck | bool | R | ├ Наличие в системе общекотельных аварий | 0 – Нет, 1 - Есть
КТР-01.10/3 | 40754 | 9F32 | 754 | bit 5 | lv_ColdStart | bool | R | ├ Прогрев котла после запуска | 0 – Норма, 1 – Холодный пуск
КТР-01.10/3 | 40754 | 9F32 | 754 | bit 6 | net_RCtrl | bool | R | ├ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее
КТР-01.10/3 | 40754 | 9F32 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/3 | 40754 | 9F32 | 754 | bit 13 | ua_Tfg_HAL | bool | R | └ Наличие контроля температуры уходящих газов | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/3 | 40755 | 9F33 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | Битовая маска
КТР-01.10/3 | 40755 | 9F33 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/3 | 40755 | 9F33 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/3 | 40755 | 9F33 | 755 | bit 5 | ub_Is_Add | bool | R | └ Наличие подпитки каскад | 0 – Нет 1 - Есть
КТР-01.10/4 | 40768 | 9F40 | 512 | — | PRM_AV | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (общекотельные аварии) / Дискретные выходы ПРМ-1 (общекотельные аварии) | Битовая маска
КТР-01.10/4 | 40768 | 9F40 | 512 | bit 0 | ib_AvFire | bool | R | ├ DI1 - Датчик пожара | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/4 | 40768 | 9F40 | 512 | bit 1 | ib_BreakIn | bool | R | ├ DI2 - Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/4 | 40768 | 9F40 | 512 | bit 2 | ib_Pf_LAL | bool | R | ├ DI3 - Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/4 | 40768 | 9F40 | 512 | bit 3 | ib_Pf_HAL | bool | R | ├ DI4 - Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/4 | 40768 | 9F40 | 512 | bit 4 | ib_AvCO | bool | R | ├ DI5 - Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/4 | 40768 | 9F40 | 512 | bit 5 | ib_AvCH | bool | R | ├ DI6 - Датчик загазованности помещения CН | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/4 | 40768 | 9F40 | 512 | bit 6 | ib_Gas_LS | bool | R | ├ DI7 - Положение газового клапана | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/4 | 40768 | 9F40 | 512 | bit 8 | ob_AvFire | bool | R | ├ DO1 - Включить лампу «Пожар» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/4 | 40768 | 9F40 | 512 | bit 9 | ob_AvBreakIn | bool | R | ├ DO2 - Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/4 | 40768 | 9F40 | 512 | bit 11 | ob_AvPRW (R)d | bool | R | ├ DO4 - Включить лампу «Авария давления теплоносителя" | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/4 | 40768 | 9F40 | 512 | bit 12 | ob_AvCO | bool | R | ├ DO5 - Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/4 | 40768 | 9F40 | 512 | bit 13 | ob_AvCH | bool | R | └ DO6 - Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-01.10/4 | 40781 | 9F4D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 - Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/4 | 40783 | 9F4F | 527 | — | ia_TRW (R)r | real | R | AI2 - Температура обратки в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/4 | 40785 | 9F51 | 529 | — | ia_PRW (R)d | real | R | AI3 - Давление подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/4 | 40787 | 9F53 | 531 | — | ia_Tfg | real | R | AI4 - Температура уходящих газов | float32 (2 регистра)
КТР-01.10/4 | 40789 | 9F55 | 533 | — | mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод 1 – 1 ступ 2 – 2 ступ 3 – 3 ступ
КТР-01.10/4 | 40790 | 9F56 | 534 | — | mode_TRW (R)_Reg | RW (R)ord | RW (R) | Регулирование температуры обратного теплоносителя | 0 – Нет, 1 – НасРец, 2 – КЗР
КТР-01.10/4 | 40794 | 9F5A | 538 | — | ub_Is_ValveIn | RW (R)ord | RW (R) | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет 1 - Есть
КТР-01.10/4 | 40797 | 9F5D | 541 | — | ua_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта включения котла | -40...0
КТР-01.10/4 | 40798 | 9F5E | 542 | — | ua_TRW (R)d_SP_shift | real | RW (R) | Коррекция уставки для работы в каскаде | -10...10
КТР-01.10/4 | 40801 | 9F61 | 545 | — | ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/4 | 40802 | 9F62 | 546 | — | ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/4 | 40803 | 9F63 | 547 | — | ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
КТР-01.10/4 | 40804 | 9F64 | 548 | — | ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
КТР-01.10/4 | 40805 | 9F65 | 549 | — | ut_Stab_Up | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
КТР-01.10/4 | 40806 | 9F66 | 550 | — | ut_Stab_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
КТР-01.10/4 | 40807 | 9F67 | 551 | — | ua_TRW (R)d | RW (R)ord | RW (R) | Уставка температуры подачи (мод) | 0...500
КТР-01.10/4 | 40808 | 9F68 | 552 | — | ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Зона нечувствительности (или гистерезис) температуры подачи | 0...9
КТР-01.10/4 | 40810 | 9F6A | 554 | — | ua_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп общего коллектора | 0…9999
КТР-01.10/4 | 40812 | 9F6C | 556 | — | ua_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти общего коллектора | 0…9999
КТР-01.10/4 | 40813 | 9F6D | 557 | — | ua_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд общего коллектора | 0…9999
КТР-01.10/4 | 40814 | 9F6E | 558 | — | ua_PRW (R)r_On | RW (R)ord | RW (R) | Минимальная мощность горения | 0…50
КТР-01.10/4 | 40892 | 9FBC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-01.10/4 | 40893 | 9FBD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-01.10/4 | 40894 | 9FBE | 638 | — | ua_PRW (R)d_LAL_2 | real | RW (R) | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
КТР-01.10/4 | 40896 | 9FC0 | 640 | — | ua_PRW (R)d_HAL_2 | real | RW (R) | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
КТР-01.10/4 | 40906 | 9FCA | 650 | — | ut_PR_StepFull(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время хода КЗР (полное) | 10...500
КТР-01.10/4 | 40907 | 9FCB | 651 | — | ut_PR_StepMin(s) | real | RW (R) | Время хода КЗР (минимальное) | 0,3...100
КТР-01.10/4 | 40909 | 9FCD | 653 | — | ua_PR_PID_Kp | real | RW (R) | ПИД Кп (контур обратки) | 0...9999
КТР-01.10/4 | 40911 | 9FCF | 655 | — | ua_PR_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Ти (контур обратки) | 0...9999
КТР-01.10/4 | 40912 | 9FD0 | 656 | — | ua_PR_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Тд (контур обратки) | 0...9999
КТР-01.10/4 | 40913 | 9FD1 | 657 | — | net_mode_PB_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №1 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
КТР-01.10/4 | 40914 | 9FD2 | 658 | — | net_mode_PB_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №2 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
КТР-01.10/4 | 40921 | 9FD9 | 665 | — | ua_TRW (R)r_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Сдвиг уставки температуры обратки относительно температуры подачи | 0...20
КТР-01.10/4 | 40922 | 9FDA | 666 | — | lv_TRW (R)r_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис ИЛИ зона нечувствительности температуры обратки | 0...20 или 0...9
КТР-01.10/4 | 40924 | 9FDC | 668 | — | ua_TRW (R)r_Limit | RW (R)ord | RW (R) | Минимально допустимая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0…100
КТР-01.10/4 | 40966 | A006 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | Битовая маска
КТР-01.10/4 | 40966 | A006 | 710 | bit 0 | Av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40966 | A006 | 710 | bit 5 | Av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40966 | A006 | 710 | bit 6 | Av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40966 | A006 | 710 | bit 7 | vi_Av3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40966 | A006 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40967 | A007 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | Битовая маска
КТР-01.10/4 | 40967 | A007 | 711 | bit 0 | Av_Fire | bool | R | ├ Сработал датчик пожара | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40967 | A007 | 711 | bit 1 | Av_BreakIn | bool | R | ├ Сработал датчик взлома | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40967 | A007 | 711 | bit 2 | Av_Pf_HAL | bool | R | ├ Давление газа велико | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40967 | A007 | 711 | bit 3 | Av_Pf_LAL | bool | R | ├ Давление газа мало | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40967 | A007 | 711 | bit 4 | Av_CO | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СО | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40967 | A007 | 711 | bit 5 | Av_CH | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СН | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40967 | A007 | 711 | bit 6 | Av_TRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40967 | A007 | 711 | bit 7 | Av_TRW (R)r_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (обратка в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40967 | A007 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление воды в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40967 | A007 | 711 | bit 9 | Av_Tfg_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI4 (температура уходящих газов) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40967 | A007 | 711 | bit 10 | Av_PB_1 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 1 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40967 | A007 | 711 | bit 11 | Av_PB_2 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 2 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40967 | A007 | 711 | bit 12 | Av_NoPB | bool | R | └ Нет рабочих котловых насосов первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40968 | A008 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | Битовая маска
КТР-01.10/4 | 40968 | A008 | 712 | bit 0 | Av_Rar | bool | R | ├ Давление не в норме в первом контуре (дискретный датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40968 | A008 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40968 | A008 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40968 | A008 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40968 | A008 | 712 | bit 6 | Av_FS | bool | R | ├ Нет протока через первый котел | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40968 | A008 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | └ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40969 | A009 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | Битовая маска
КТР-01.10/4 | 40969 | A009 | 713 | bit 15 | Av_Tfg_HAL | bool | R | └ Перегрев температуры уходящих газов | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-01.10/4 | 40976 | A010 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10- Ступень 3, 11- Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-01.10/4 | 40977 | A011 | 721 | — | code_Burn | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-01.10/4 | 40981 | A015 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
КТР-01.10/4 | 40995 | A023 | 739 | — | net_lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
КТР-01.10/4 | 40996 | A024 | 740 | — | ua_TRW (R)r | real | R | Текущая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0...100
КТР-01.10/4 | 40998 | A026 | 742 | — | net_lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/4 | 40999 | A027 | 743 | — | net_lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-01.10/4 | 41004 | A02C | 748 | — | oa_TRW (R)r_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Расчетное положение клапана регулирования Тобр | 0...100
КТР-01.10/4 | 41009 | A031 | 753 | — | oa_BurnPRW (R)r | RW (R)ord | R | Выходная мощность горелки (для модулируемой), % | 0...100
КТР-01.10/4 | 41010 | A032 | 754 | — | code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | Битовая маска
КТР-01.10/4 | 41010 | A032 | 754 | bit 0 | cmd_Start | bool | R | ├ Переключения режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-01.10/4 | 41010 | A032 | 754 | bit 1 | ub_Is_PB | bool | R | ├ Наличие в системе котловых насосов | 0 – Нет, 1 – Есть
КТР-01.10/4 | 41010 | A032 | 754 | bit 2 | mode_PB_Off | bool | R | ├ Выбранный режим отключения котловых насосов | 0 – Выбег, 1 – По Тпр
КТР-01.10/4 | 41010 | A032 | 754 | bit 3 | ub_Is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет, 1 – Есть
КТР-01.10/4 | 41010 | A032 | 754 | bit 4 | ub_Is_AvCheck | bool | R | ├ Наличие в системе общекотельных аварий | 0 – Нет, 1 - Есть
КТР-01.10/4 | 41010 | A032 | 754 | bit 5 | lv_ColdStart | bool | R | ├ Прогрев котла после запуска | 0 – Норма, 1 – Холодный пуск
КТР-01.10/4 | 41010 | A032 | 754 | bit 6 | net_RCtrl | bool | R | ├ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее
КТР-01.10/4 | 41010 | A032 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/4 | 41010 | A032 | 754 | bit 13 | ua_Tfg_HAL | bool | R | └ Наличие контроля температуры уходящих газов | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/4 | 41011 | A033 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | Битовая маска
КТР-01.10/4 | 41011 | A033 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/4 | 41011 | A033 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-01.10/4 | 41011 | A033 | 755 | bit 5 | ub_Is_Add | bool | R | └ Наличие подпитки каскад | 0 – Нет 1 - Есть
КТР-02.20 | 41024 | A040 | 512 | — | PRM_AV | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (общекотельные аварии) / Дискретные выходы ПРМ-1 (общекотельные аварии) | Битовая маска
КТР-02.20 | 41024 | A040 | 512 | bit 0 | ib_AvFire | bool | R | ├ DI1 – Датчик пожара | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.20 | 41024 | A040 | 512 | bit 1 | ib_BreakIn | bool | R | ├ DI2 – Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.20 | 41024 | A040 | 512 | bit 2 | ib_Pf_LAL | bool | R | ├ DI3 – Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.20 | 41024 | A040 | 512 | bit 3 | ib_Pf_HAL | bool | R | ├ DI4 – Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.20 | 41024 | A040 | 512 | bit 4 | ib_AvCO | bool | R | ├ DI5 – Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.20 | 41024 | A040 | 512 | bit 5 | ib_AvCH | bool | R | ├ DI6 – Датчик загазованности помещения CН | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.20 | 41024 | A040 | 512 | bit 6 | ib_Gas_LS | bool | R | ├ DI7 – Положение газового клапана | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.20 | 41024 | A040 | 512 | bit 9 | ob_AvBreakIn | bool | R | ├ DO2 – Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.20 | 41024 | A040 | 512 | bit 10 | ob_AvPf | bool | R | ├ DO3 – Включить лампу «Авария давления газа» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.20 | 41024 | A040 | 512 | bit 11 | ob_AvPRW (R)d | bool | R | ├ DO4 – Включить лампу «Авария давления теплоносителя» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.20 | 41024 | A040 | 512 | bit 12 | ob_AvCO | bool | R | ├ DO5 – Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.20 | 41024 | A040 | 512 | bit 13 | ob_AvCH | bool | R | └ DO6 – Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.20 | 41037 | A04D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура теплоносителя в общем подающем трубопроводе | float32 (2 регистра)
КТР-02.20 | 41041 | A051 | 529 | — | ia_PRW (R)d | real | R | AI3 – Давление теплоносителя в общем трубопроводе | float32 (2 регистра)
КТР-02.20 | 41043 | A053 | 531 | — | ia_Tao | real | R | AI4 – Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
КТР-02.20 | 41045 | A055 | 533 | — | net_mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ,
КТР-02.20 | 41053 | A05D | 541 | — | set_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта включения ведущего котла | -40...0
КТР-02.20 | 41057 | A061 | 545 | — | ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя рабочая граница температуры теплоносителя | 0...500
КТР-02.20 | 41058 | A062 | 546 | — | ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя рабочая граница температуры теплоносителя | 0...500
КТР-02.20 | 41059 | A063 | 547 | — | ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени | 0…9999
КТР-02.20 | 41060 | A064 | 548 | — | ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени | 0…9999
КТР-02.20 | 41061 | A065 | 549 | — | ut_Stab_Up | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени | 0…1800
КТР-02.20 | 41062 | A066 | 550 | — | ut_Stab_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени | 0…1800
КТР-02.20 | 41063 | A067 | 551 | — | ua_TRW (R)d | RW (R)ord | RW (R) | Уставка температуры теплоносителя | 0...500
КТР-02.20 | 41064 | A068 | 552 | — | ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Зона нечувствительности температуры теплоносителя | 0...9
КТР-02.20 | 41066 | A06A | 554 | — | ua_PID_Kp | real | RW (R) | ПИД Кп | 0…9999
КТР-02.20 | 41068 | A06C | 556 | — | ua_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Ти | 0…9999
КТР-02.20 | 41069 | A06D | 557 | — | ua_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Тд | 0…9999
КТР-02.20 | 41070 | A06E | 558 | — | ua_PRW (R)r_On | RW (R)ord | RW (R) | Минимальная мощность горения | 0…50
КТР-02.20 | 41138 | A0B2 | 626 | — | mode_Bo_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.20 | 41139 | A0B3 | 627 | — | mode_Bo_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.20 | 41142 | A0B6 | 630 | — | ua_Burn_Main | RW (R)ord | RW (R) | Номер ведущего котла | 1...4
КТР-02.20 | 41148 | A0BC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-02.20 | 41149 | A0BD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-02.20 | 41150 | A0BE | 638 | — | ua_PRW (R)d_LAL_2 | real | RW (R) | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
КТР-02.20 | 41152 | A0C0 | 640 | — | ua_PRW (R)d_HAL_2 | real | RW (R) | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
КТР-02.20 | 41222 | A106 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | Битовая маска
КТР-02.20 | 41222 | A106 | 710 | bit 0 | Av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41222 | A106 | 710 | bit 1 | Av_Burn_2 | bool | R | ├ Авария горелки №2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41222 | A106 | 710 | bit 4 | Av_NoRW (R)B | bool | R | ├ Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41222 | A106 | 710 | bit 5 | Av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41222 | A106 | 710 | bit 6 | Av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41222 | A106 | 710 | bit 7 | vi_Av3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41222 | A106 | 710 | bit 11 | m1_Av_Gen | bool | R | ├ Авария теплового регулятора №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41222 | A106 | 710 | bit 12 | m2_Av_Gen | bool | R | ├ Авария теплового регулятора №2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41222 | A106 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41223 | A107 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | Битовая маска
КТР-02.20 | 41223 | A107 | 711 | bit 0 | Av_Fire | bool | R | ├ Сработал датчик пожара | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41223 | A107 | 711 | bit 1 | Av_BreakIn | bool | R | ├ Сработал датчик взлома | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41223 | A107 | 711 | bit 2 | Av_Pf_HAL | bool | R | ├ Давление газа велико | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41223 | A107 | 711 | bit 3 | Av_Pf_LAL | bool | R | ├ Давление газа мало | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41223 | A107 | 711 | bit 4 | Av_CO | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СО | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41223 | A107 | 711 | bit 5 | Av_CH | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СН | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41223 | A107 | 711 | bit 6 | Av_TRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температуры подачи в общем трубопроводе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41223 | A107 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление теплоносителя в общем трубопроводе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41223 | A107 | 711 | bit 9 | Av_Tao_sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (датчик наружного воздуха) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41224 | A108 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | Битовая маска
КТР-02.20 | 41224 | A108 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41224 | A108 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41224 | A108 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | └ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41225 | A109 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | Битовая маска
КТР-02.20 | 41225 | A109 | 713 | bit 11 | Av_03xx_LostConn | bool | R | └ Нет связи с тепловым регулятором | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.20 | 41232 | A110 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 - Стоп 2 - Тест 12 - Авария 14 - Работа
КТР-02.20 | 41233 | A111 | 721 | — | code_Burn_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-02.20 | 41234 | A112 | 722 | — | code_Burn_2 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №2 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-02.20 | 41237 | A115 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
КТР-02.20 | 41238 | A116 | 726 | — | oa_Burn_PRW (R)r_2 | RW (R)ord | R | Производительность котла №2 | 0...3 или 0...100
КТР-02.20 | 41241 | A119 | 729 | — | oa_BurnPRW (R)r | RW (R)ord | R | Выходная мощность каскада котлов | 0...100
КТР-02.20 | 41251 | A123 | 739 | — | lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
КТР-02.20 | 41254 | A126 | 742 | — | lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.20 | 41255 | A127 | 743 | — | lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.20 | 41261 | A12D | 749 | — | vi_Burn_Cng | RW (R)ord | R | Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах | 0...14400
КТР-02.20 | 41266 | A132 | 754 | — | code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | Битовая маска
КТР-02.20 | 41266 | A132 | 754 | bit 0 | cmd_Start | bool | R | ├ Переключения режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-02.20 | 41266 | A132 | 754 | bit 3 | ub_Is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет, 1 – Есть
КТР-02.20 | 41266 | A132 | 754 | bit 4 | ub_Is_AvCheck | bool | R | ├ Наличие в системе общекотельных аварий | 0 – Нет, 1 - Есть
КТР-02.20 | 41266 | A132 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.20 | 41266 | A132 | 754 | bit 14 | mode_Graff | bool | R | └ Режим работы погодозависимости | 0 – Сдвиг 1 – Уставка
КТР-02.20 | 41267 | A133 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | Битовая маска
КТР-02.20 | 41267 | A133 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.20 | 41267 | A133 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | └ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | — | PRM_BC | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (доп.сигналы управления котлом) / Дискретные выходы ПРМ-1 (доп.сигналы управления котлом) | Битовая маска
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 0 | ib_C1_BC_PDS | bool | R | ├ DI1 - PDS насосов циркуляции первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 1 | ib_C2_BC_PDS | bool | R | ├ DI2 - PDS насосов циркуляции второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 2 | ib_B1_FS | bool | R | ├ DI3 - Проток через котел №1 (FS) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 3 | ib_B2_FS | bool | R | ├ DI4 - Проток через котел №2 (FS) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 4 | ib_B1_avRar | bool | R | ├ DI5 - Давление в топке котла №1 (PS) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 5 | ib_B2_avRar | bool | R | ├ DI6 - Давление в топке котла №2 (PS) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 6 | ib_B1_Start | bool | R | ├ DI7 - Кнопка Старт/Стоп котла №1 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 7 | ib_B2_Start | bool | R | ├ DI8 - Кнопка Старт/Стоп котла №2 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 8 | ob_C1_BC_P1 | bool | R | ├ DO1 - Циркуляционный насос №1 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 9 | ob_C1_BC_P2 | bool | R | ├ DO2 - Циркуляционный насос №2 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 10 | ob_C2_BC_P1 | bool | R | ├ DO3 - Циркуляционный насос №1 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 11 | ob_C2_BC_P2 | bool | R | ├ DO4 - Циркуляционный насос №2 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 12 | ob_C1_Valve_Close | bool | R | ├ DO5 - Клапан протока котла №1 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 13 | ob_C2_Valve_Close | bool | R | ├ DO6 - Клапан протока котла №2 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 14 | ob_C1_RC | bool | R | ├ DO7 - Насос рециркуляции котла №1 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41028 | A044 | 516 | bit 15 | ob_C2_RC | bool | R | └ DO8 - Насос рециркуляции котла №2 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.22 | 41037 | A04D | 525 | — | net_ia_TRW (R)d | real | R | AI1 - Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-02.22 | 41039 | A04F | 527 | — | net_ia_С1_TRW (R)d | real | R | AI2 - Температура подачи котла №1 | float32 (2 регистра)
КТР-02.22 | 41041 | A051 | 529 | — | net_ia_С2_TRW (R)d | real | R | AI3 - Температура подачи котла №2 | float32 (2 регистра)
КТР-02.22 | 41043 | A053 | 531 | — | ia_Tao | real | R | AI4 - Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
КТР-02.22 | 41045 | A055 | 533 | — | net_mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ,
КТР-02.22 | 41050 | A05A | 538 | — | ub_Is_ValveIn | RW (R)ord | RW (R) | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет 1 - Есть
КТР-02.22 | 41053 | A05D | 541 | — | net_set_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта уставки включения ведущего котла от верхней границы регулирования | 0...40 (* -1)
КТР-02.22 | 41057 | A061 | 545 | — | net_ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.22 | 41058 | A062 | 546 | — | net_ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.22 | 41059 | A063 | 547 | — | net_ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0...9999
КТР-02.22 | 41060 | A064 | 548 | — | net_ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0...9999
КТР-02.22 | 41061 | A065 | 549 | — | net_ut_Stab_Up(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.22 | 41062 | A066 | 550 | — | net_ut_Stab_DRW (R)(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.22 | 41071 | A06F | 559 | — | net_ut_Balance(m) | RW (R)ord | RW (R) | Время расчета баланса средней мощности котлов | 0...500
КТР-02.22 | 41082 | A07A | 570 | — | net_set_BC1_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Интеграл на подключение первого котла | 0...9999
КТР-02.22 | 41083 | A07B | 571 | — | net_set_BC1_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Интеграл на отключение первого котла | 0...9999
КТР-02.22 | 41084 | A07C | 572 | — | net_set_BC1_Stab_Up(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения первого котла | 0...500
КТР-02.22 | 41085 | A07D | 573 | — | net_set_BC1_Stab_DRW (R)(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения первого котла | 0...500
КТР-02.22 | 41086 | A07E | 574 | — | net_set_BC1_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...9999
КТР-02.22 | 41088 | A080 | 576 | — | net_set_BC1_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...9999
КТР-02.22 | 41089 | A081 | 577 | — | net_set_BC1_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...9999
КТР-02.22 | 41098 | A08A | 586 | — | net_set_BC2_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Интеграл на подключение второго котла | 0...9999
КТР-02.22 | 41099 | A08B | 587 | — | net_set_BC2_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Интеграл на отключение второго котла | 0...9999
КТР-02.22 | 41100 | A08C | 588 | — | net_set_BC2_Stab_Up(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения второго котла | 0...500
КТР-02.22 | 41101 | A08D | 589 | — | net_set_BC2_Stab_DRW (R)(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения второго котла | 0...500
КТР-02.22 | 41102 | A08E | 590 | — | net_set_BC2_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...9999
КТР-02.22 | 41104 | A090 | 592 | — | net_set_BC2_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...9999
КТР-02.22 | 41105 | A091 | 593 | — | net_set_BC2_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...9999
КТР-02.22 | 41138 | A0B2 | 626 | — | net_mode_Bo_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.22 | 41139 | A0B3 | 627 | — | net_mode_Bo_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.22 | 41142 | A0B6 | 630 | — | net_ua_Burn_Main | RW (R)ord | RW (R) | Номер ведущего котла | 1..4
КТР-02.22 | 41148 | A0BC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-02.22 | 41149 | A0BD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-02.22 | 41169 | A0D1 | 657 | — | net_conf_C1_PC_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №1 первого котла ИЛИ Статус сетевого насоса №1 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
КТР-02.22 | 41170 | A0D2 | 658 | — | net_conf_C1_PC_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №2 второго котла ИЛИ Статус сетевого насоса №2 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
КТР-02.22 | 41171 | A0D3 | 659 | — | net_conf_C2_PC_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №1 второго котла | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
КТР-02.22 | 41172 | A0D4 | 660 | — | net_conf_C2_PC_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №2 второго котла | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
КТР-02.22 | 41181 | A0DD | 669 | — | net_set_Cn_Graff_x1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.22 | 41182 | A0DE | 670 | — | net_set_Cn_Graff_x2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.22 | 41183 | A0DF | 671 | — | net_set_Cn_Graff_x3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.22 | 41184 | A0E0 | 672 | — | net_set_Cn_Graff_x4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.22 | 41185 | A0E1 | 673 | — | net_set_Cn_Graff_y1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
КТР-02.22 | 41186 | A0E2 | 674 | — | net_set_Cn_Graff_y2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
КТР-02.22 | 41187 | A0E3 | 675 | — | net_set_Cn_Graff_y3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
КТР-02.22 | 41188 | A0E4 | 676 | — | net_set_Cn_Graff_y4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
КТР-02.22 | 41222 | A106 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | Битовая маска
КТР-02.22 | 41222 | A106 | 710 | bit 0 | av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41222 | A106 | 710 | bit 1 | av_Burn_2 | bool | R | ├ Авария горелки №2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41222 | A106 | 710 | bit 4 | av_NoRW (R)B | bool | R | ├ Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41222 | A106 | 710 | bit 5 | av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41222 | A106 | 710 | bit 6 | av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41222 | A106 | 710 | bit 7 | av_TRW (R)d_3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41222 | A106 | 710 | bit 8 | av_PN_1 | bool | R | ├ Авария сетевого насоса №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41222 | A106 | 710 | bit 9 | av_PN_2 | bool | R | ├ Авария сетевого насоса №2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41222 | A106 | 710 | bit 10 | av_NoPN | bool | R | ├ Нет рабочих сетевых насосов | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41222 | A106 | 710 | bit 13 | av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41223 | A107 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | Битовая маска
КТР-02.22 | 41223 | A107 | 711 | bit 6 | av_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи общего коллектора) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41223 | A107 | 711 | bit 7 | av_C1_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура подачи первого котла) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41223 | A107 | 711 | bit 8 | av_C2_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (температура подачи второго котла) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41223 | A107 | 711 | bit 9 | av_Tao_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI4 (датчик температуры наружного воздуха | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41223 | A107 | 711 | bit 10 | av_C1_PC_P1 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 1 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41223 | A107 | 711 | bit 11 | av_C1_PC_P2 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 2 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41223 | A107 | 711 | bit 12 | av_C1_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих котловых насосов первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41223 | A107 | 711 | bit 13 | av_C2_PC_P1 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 1 второго котла | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41223 | A107 | 711 | bit 14 | av_C2_PC_P2 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 2 второго котла | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41223 | A107 | 711 | bit 15 | av_C2_NoRW (R)P | bool | R | └ Нет рабочих котловых насосов второго контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41224 | A108 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | Битовая маска
КТР-02.22 | 41224 | A108 | 712 | bit 0 | av_C1_Rar | bool | R | ├ Давление не в норме в первом контуре (дискретный датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41224 | A108 | 712 | bit 1 | av_C2_Rar | bool | R | ├ Давление не в норме во втором контуре (дискретный датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41224 | A108 | 712 | bit 6 | av_C1_FS | bool | R | ├ Нет протока через первый котел | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41224 | A108 | 712 | bit 7 | av_C2_FS | bool | R | ├ Нет протока через второй котел | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41224 | A108 | 712 | bit 10 | av_C1_Butt | bool | R | ├ Аварийная кнопка первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41224 | A108 | 712 | bit 11 | av_C2_Butt | bool | R | ├ Аварийная кнопка второго котла | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41224 | A108 | 712 | bit 12 | av_C1_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41224 | A108 | 712 | bit 13 | av_C2_TRW (R)d_HAL | bool | R | └ Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.22 | 41225 | A109 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | Код аварии 4 | Битовая маска аварий
КТР-02.22 | 41226 | A10A | 714 | — |  | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи котла №1 | ***
КТР-02.22 | 41231 | A10F | 719 | — |  | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи котла №2 | ***
КТР-02.22 | 41232 | A110 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | с | Текущее состояние котлового контура | 0 - Стоп 2 - Тест 12 - Авария 14 - Работа
КТР-02.22 | 41233 | A111 | 721 | — | net_code_Burn_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-02.22 | 41234 | A112 | 722 | — | net_code_Burn_2 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №2 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-02.22 | 41237 | A115 | 725 | — | net_oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
КТР-02.22 | 41238 | A116 | 726 | — | net_oa_Burn_PRW (R)r_2 | RW (R)ord | R | Производительность котла №2 | 0...3 или 0...100
КТР-02.22 | 41251 | A123 | 739 | — | lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
КТР-02.22 | 41254 | A126 | 742 | — | net_lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.22 | 41255 | A127 | 743 | — | net_lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.22 | 41256 | A128 | 744 | — | net_lv_С1_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования первого котла | 0...500
КТР-02.22 | 41257 | A129 | 745 | — | net_lv_С1_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования первого котла | 0...500
КТР-02.22 | 41258 | A12A | 746 | — | net_lv_С2_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования второго котла | 0...500
КТР-02.22 | 41259 | A12B | 747 | — | net_lv_С2_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования второго котла | 0...500
КТР-02.22 | 41261 | A12D | 749 | — | net_vi_Burn_Cng(m) | RW (R)ord | R | Оставшееся время работы котла | ***
КТР-02.22 | 41262 | A12E | 750 | — | net_vi_Burn_Stab(s) | RW (R)ord | R | Оставшееся время стабилизации, в секундах | -180...180
КТР-02.22 | 41266 | A132 | 754 | — | net_code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | Битовая маска
КТР-02.22 | 41266 | A132 | 754 | bit 7 | ub_is_PN | bool | R | ├ Наличие сетевых насосов | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.22 | 41266 | A132 | 754 | bit 8 | set_is_C1_PC | bool | R | ├ Наличие насосов контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.22 | 41266 | A132 | 754 | bit 9 | set_is_C2_PC | bool | R | ├ Наличие насосов контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.22 | 41266 | A132 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | └ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.22 | 41267 | A133 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | Битовая маска
КТР-02.22 | 41267 | A133 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.22 | 41267 | A133 | 755 | bit 3 | mode_Graff | bool | R | ├ Режим графика каскад | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.22 | 41267 | A133 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.22 | 41267 | A133 | 755 | bit 8 | mode_PN_Off | bool | R | ├ Режим отключения НС | 0 – Выбег, 1 – Тпр
КТР-02.22 | 41267 | A133 | 755 | bit 10 | cmd_C1_Block | bool | R | ├ Блокировка первого котла | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.22 | 41267 | A133 | 755 | bit 11 | cmd_C2_Block | bool | R | ├ Блокировка второго котла | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.22 | 41267 | A133 | 755 | bit 12 | set_C1_PB_Off_mode | bool | R | ├ Режим отключение НЦ первого котла | 0 – Выбег, 1 – Тпр
КТР-02.22 | 41267 | A133 | 755 | bit 13 | set_C2_PB_Off_mode | bool | R | └ Режим отключение НЦ второго котла | 0 – Выбег, 1 – Тпр
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | — | PRM_PC | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (управление насосами) / Дискретные выходы ПРМ-1 (управление насосами) | Битовая маска
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 0 | ib_C1_PC_PDS | bool | R | ├ DI1 - PDS насосов циркуляции первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 1 | ib_C2_PC_PDS | bool | R | ├ DI2 - PDS насосов циркуляции второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 2 | ib_C1_PC_RW (R)ork | bool | R | ├ DI3 - Подтверждение работы насосов первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 3 | ib_C2_PC_RW (R)ork | bool | R | ├ DI4 - Подтверждение работы насосов второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 4 | ib_C1_Summer | bool | R | ├ DI5 - Кнопка Зима/Лето первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 5 | ib_C2_Summer | bool | R | ├ DI6 - Кнопка Зима/Лето второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 6 | ib_C1_Start | bool | R | ├ DI7 - Кнопка Старт/Стоп первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 7 | ib_C2_Start | bool | R | ├ DI8 - Кнопка Старт/Стоп второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 8 | ob_C1_PC_P1 | bool | R | ├ DO1 - Циркуляционный насос №1 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 9 | ob_C1_PC_P2 | bool | R | ├ DO2 - Циркуляционный насос №2 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 10 | ob_C2_PC_P1 | bool | R | ├ DO3 - Циркуляционный насос №1 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 11 | ob_C2_PC_P2 | bool | R | ├ DO4 - Циркуляционный насос №2 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 12 | ob_C1_KZR_C | bool | R | ├ DO5 - Сигнал закрыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 13 | ob_C1_KZR_O | bool | R | ├ DO6 - Сигнал открыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 14 | ob_C2_KZR_C | bool | R | ├ DO7 - Сигнал закрыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41025 | A041 | 513 | bit 15 | ob_C2_KZR_O | bool | R | └ DO8 - Сигнал открыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.23 | 41037 | A04D | 525 | — | net_ia_TRW (R)d | real | R | AI1 - Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-02.23 | 41039 | A04F | 527 | — | net_ia_C1_TRW (R)d | real | R | AI2 - Температура подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-02.23 | 41041 | A051 | 529 | — | net_ia_C2_TRW (R)d | real | R | AI3 - Температура подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-02.23 | 41043 | A053 | 531 | — | ia_Tao | real | R | AI4 - Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
КТР-02.23 | 41045 | A055 | 533 | — | net_mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ,
КТР-02.23 | 41047 | A057 | 535 | — | net_conf_C1_Mode | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 – ГВС 1 – Отоп 2 – Откл
КТР-02.23 | 41048 | A058 | 536 | — | net_conf_C2_Mode | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 – ГВС 1 – Отоп 2 – Откл
КТР-02.23 | 41053 | A05D | 541 | — | net_set_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта уставки включения ведущего котла от верхней границы регулирования | 0...40 (* -1)
КТР-02.23 | 41057 | A061 | 545 | — | net_ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.23 | 41058 | A062 | 546 | — | net_ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.23 | 41059 | A063 | 547 | — | net_ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0...9999
КТР-02.23 | 41060 | A064 | 548 | — | net_ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0...9999
КТР-02.23 | 41061 | A065 | 549 | — | net_ut_Stab_Up(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.23 | 41062 | A066 | 550 | — | net_ut_Stab_DRW (R)(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.23 | 41063 | A067 | 551 | — | net_ua_TRW (R)d | RW (R)ord | RW (R) | Уставка каскад (мод) | 0...500
КТР-02.23 | 41064 | A068 | 552 | — | net_ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи (мод) | 0...10
КТР-02.23 | 41066 | A06A | 554 | — | net_ua_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп каскад котлов (мод) | 0...9999
КТР-02.23 | 41068 | A06C | 556 | — | net_ua_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти каскад котлов (мод) | 0...9999
КТР-02.23 | 41069 | A06D | 557 | — | net_ua_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд каскад котлов (мод) | 0…9999
КТР-02.23 | 41090 | A082 | 578 | — | mode_C1_PC_P1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.23 | 41091 | A083 | 579 | — | mode_C1_PC_P2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.23 | 41092 | A084 | 580 | — | mode_C2_PC_P1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.23 | 41093 | A085 | 581 | — | mode_C2_PC_P2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.23 | 41112 | A098 | 600 | — | net_set_C1_SP | real | RW (R) | Уставка регулирования в контуре №1 | 0...200
КТР-02.23 | 41116 | A09C | 604 | — | net_set_C1_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...9999
КТР-02.23 | 41118 | A09E | 606 | — | net_set_C1_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...9999
КТР-02.23 | 41119 | A09F | 607 | — | net_set_C1_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...999
КТР-02.23 | 41120 | A0A0 | 608 | — | net_set_is_C1_Smes | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 - Прямой 1 - Смесительный
КТР-02.23 | 41123 | A0A3 | 611 | — | net_set_C2_SP | real | RW (R) | Уставка регулирования в контуре №2 | 0...200
КТР-02.23 | 41127 | A0A7 | 615 | — | net_set_C2_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...9999
КТР-02.23 | 41129 | A0A9 | 617 | — | net_set_C2_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...9999
КТР-02.23 | 41130 | A0AA | 618 | — | net_set_C2_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...999
КТР-02.23 | 41131 | A0AB | 619 | — | net_set_is_C2_Smes | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 - Прямой 1 - Смесительный
КТР-02.23 | 41138 | A0B2 | 626 | — | net_mode_Bo_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.23 | 41139 | A0B3 | 627 | — | net_mode_Bo_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.23 | 41142 | A0B6 | 630 | — | net_ua_Burn_Main | RW (R)ord | RW (R) | Номер ведущего котла | 1..4
КТР-02.23 | 41148 | A0BC | 636 | — | net_ua_TRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.23 | 41149 | A0BD | 637 | — | net_ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.23 | 41181 | A0DD | 669 | — | net_set_CK_Graff_x1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.23 | 41182 | A0DE | 670 | — | net_set_CK_Graff_x2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.23 | 41183 | A0DF | 671 | — | net_set_CK_Graff_x3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.23 | 41184 | A0E0 | 672 | — | net_set_CK_Graff_x4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.23 | 41185 | A0E1 | 673 | — | net_set_CK_Graff_y1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
КТР-02.23 | 41186 | A0E2 | 674 | — | net_set_CK_Graff_y2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
КТР-02.23 | 41187 | A0E3 | 675 | — | net_set_CK_Graff_y3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
КТР-02.23 | 41188 | A0E4 | 676 | — | net_set_CK_Graff_y4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
КТР-02.23 | 41191 | A0E7 | 679 | — | net_set_C1_Graff_x1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.23 | 41192 | A0E8 | 680 | — | net_set_C1_Graff_x2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.23 | 41193 | A0E9 | 681 | — | net_set_C1_Graff_x3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.23 | 41194 | A0EA | 682 | — | net_set_C1_Graff_x4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.23 | 41195 | A0EB | 683 | — | net_set_C1_Graff_y1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.23 | 41196 | A0EC | 684 | — | net_set_C1_Graff_y2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.23 | 41197 | A0ED | 685 | — | net_set_C1_Graff_y3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.23 | 41198 | A0EE | 686 | — | net_set_C1_Graff_y4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.23 | 41199 | A0EF | 687 | — | net_set_C1_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Смещение графика уставки температуры подачи контура №1 | -20...20
КТР-02.23 | 41202 | A0F2 | 690 | — | net_set_C2_Graff_x1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.23 | 41203 | A0F3 | 691 | — | net_set_C2_Graff_x2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.23 | 41204 | A0F4 | 692 | — | net_set_C2_Graff_x3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.23 | 41205 | A0F5 | 693 | — | net_set_C2_Graff_x4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.23 | 41206 | A0F6 | 694 | — | net_set_C2_Graff_y1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.23 | 41207 | A0F7 | 695 | — | net_set_C2_Graff_y2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.23 | 41208 | A0F8 | 696 | — | net_set_C2_Graff_y3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.23 | 41209 | A0F9 | 697 | — | net_set_C2_Graff_y4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.23 | 41210 | A0FA | 698 | — | net_set_C2_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Смещение графика уставки температуры подачи контура №2 | -20...20
КТР-02.23 | 41222 | A106 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | Битовая маска
КТР-02.23 | 41222 | A106 | 710 | bit 0 | av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41222 | A106 | 710 | bit 1 | av_Burn_2 | bool | R | ├ Авария горелки №2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41222 | A106 | 710 | bit 4 | av_NoRW (R)B | bool | R | ├ Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41222 | A106 | 710 | bit 5 | av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41222 | A106 | 710 | bit 6 | av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41222 | A106 | 710 | bit 7 | av_TRW (R)d_3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41222 | A106 | 710 | bit 13 | av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41223 | A107 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | Битовая маска
КТР-02.23 | 41223 | A107 | 711 | bit 6 | av_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи общего коллектора) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41223 | A107 | 711 | bit 7 | av_C1_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура подачи 1 котла) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41223 | A107 | 711 | bit 8 | av_C2_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (температура подачи 2 котла) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41223 | A107 | 711 | bit 9 | av_Tao_Sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (температура наружного воздуха) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41224 | A108 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | Битовая маска
КТР-02.23 | 41224 | A108 | 712 | bit 12 | av_C1_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41224 | A108 | 712 | bit 13 | av_C2_TRW (R)d_HAL | bool | R | └ Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41225 | A109 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | Битовая маска
КТР-02.23 | 41225 | A109 | 713 | bit 0 | av_C1_PC_P1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41225 | A109 | 713 | bit 1 | av_C1_PC_P2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41225 | A109 | 713 | bit 2 | av_C1_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41225 | A109 | 713 | bit 3 | av_C2_PC_P1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41225 | A109 | 713 | bit 4 | av_C2_PC_P2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41225 | A109 | 713 | bit 5 | av_C2_NoRW (R)P | bool | R | └ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.23 | 41232 | A110 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 - Стоп 2 - Тест 12 - Авария 14 - Работа
КТР-02.23 | 41233 | A111 | 721 | — | net_code_Burn_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-02.23 | 41234 | A112 | 722 | — | net_code_Burn_2 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №2 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-02.23 | 41237 | A115 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
КТР-02.23 | 41238 | A116 | 726 | — | oa_Burn_PRW (R)r_2 | RW (R)ord | R | Производительность котла №2 | 0...3 или 0...100
КТР-02.23 | 41242 | A11A | 730 | — | net_fn_C1_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №1 | 0...500
КТР-02.23 | 41243 | A11B | 731 | — | net_fn_C2_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №2 | 0...500
КТР-02.23 | 41245 | A11D | 733 | — | net_code_C1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №1 | 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 6 – Биозащита
КТР-02.23 | 41246 | A11E | 734 | — | net_code_C2 | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №2 | 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 6 – Биозащита
КТР-02.23 | 41249 | A121 | 737 | — | oa_C1_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100
КТР-02.23 | 41250 | A122 | 738 | — | oa_C2_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100
КТР-02.23 | 41251 | A123 | 739 | — | net_lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
КТР-02.23 | 41254 | A126 | 742 | — | net_lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.23 | 41255 | A127 | 743 | — | net_lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.23 | 41261 | A12D | 749 | — | vi_Burn_Cng | RW (R)ord | R | Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах | 0...14400
КТР-02.23 | 41262 | A12E | 750 | — | net_vi_Burn_Stab(s) | RW (R)ord | R | Оставшееся время стабилизации, в секундах | -180...180
КТР-02.23 | 41266 | A132 | 754 | — | net_code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | Битовая маска
КТР-02.23 | 41266 | A132 | 754 | bit 8 | set_is_C1_PC | bool | R | ├ Наличие насосов контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.23 | 41266 | A132 | 754 | bit 9 | set_is_C2_PC | bool | R | ├ Наличие насосов контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.23 | 41266 | A132 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.23 | 41266 | A132 | 754 | bit 11 | set_is_C1_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.23 | 41266 | A132 | 754 | bit 12 | set_is_C2_Tao | bool | R | └ Погодозависимость контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.23 | 41267 | A133 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | Битовая маска
КТР-02.23 | 41267 | A133 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.23 | 41267 | A133 | 755 | bit 1 | set_is_C1_Smes | bool | R | ├ Режим регулирования контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.23 | 41267 | A133 | 755 | bit 2 | set_is_C2_Smes | bool | R | ├ Режим регулирования контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.23 | 41267 | A133 | 755 | bit 3 | mode_Graff | bool | R | ├ Режим графика каскад | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.23 | 41267 | A133 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | └ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.40 | 41024 | A040 | 512 | — | PRM_AV | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (модуль №2 - общекотельные аварии) / Дискретные выходы ПРМ-1 (модуль №2 - общекотельные аварии) | Битовая маска
КТР-02.40 | 41024 | A040 | 512 | bit 0 | ib_AvFire | bool | R | ├ DI1 – Датчик пожара | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41024 | A040 | 512 | bit 1 | ib_BreakIn | bool | R | ├ DI2 – Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41024 | A040 | 512 | bit 2 | ib_Pf_LAL | bool | R | ├ DI3 – Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41024 | A040 | 512 | bit 3 | ib_Pf_HAL | bool | R | ├ DI4 – Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41024 | A040 | 512 | bit 4 | ib_AvCO | bool | R | ├ DI5 – Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41024 | A040 | 512 | bit 5 | ib_AvCH | bool | R | ├ DI6 – Датчик загазованности помещения CН | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41024 | A040 | 512 | bit 6 | ib_Gas_LS | bool | R | ├ DI7 – Положение газового клапана | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41024 | A040 | 512 | bit 8 | ob_AvFire | bool | R | ├ DO1 – Включить лампу «Пожар» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41024 | A040 | 512 | bit 9 | ob_AvBreakIn | bool | R | ├ DO2 – Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41024 | A040 | 512 | bit 10 | ob_AvPf | bool | R | ├ DO3 – Включить лампу «Авария давления газа» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41024 | A040 | 512 | bit 11 | ob_AvPRW (R)d | bool | R | ├ DO4 – Включить лампу «Авария давления теплоносителя» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41024 | A040 | 512 | bit 12 | ob_AvCO | bool | R | ├ DO5 – Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41024 | A040 | 512 | bit 13 | ob_AvCH | bool | R | └ DO6 – Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41026 | A042 | 514 | — | PRM_Burn | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (модуль №1 - управление котлами) / Дискретные выходы ПРМ-1 (модуль №1 - управление котлами) | Битовая маска
КТР-02.40 | 41026 | A042 | 514 | bit 0 | ib_Burn_Av_3 | bool | R | ├ DI1 – Авария горелки (Разрешение работы) №3 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41026 | A042 | 514 | bit 1 | ib_Burn_RW (R)_3 | bool | R | ├ DI2 – Подтверждение работы горелки №3 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41026 | A042 | 514 | bit 2 | ib_Burn_Av_4 | bool | R | ├ DI3 – Авария горелки (Разрешение работы) №4 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41026 | A042 | 514 | bit 3 | ib_Burn_RW (R)_4 | bool | R | ├ DI4 – Подтверждение работы горелки №4 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41026 | A042 | 514 | bit 8 | ob_BurnOn_3 | bool | R | ├ DO1 – Запрос на розжиг горелки №3 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41026 | A042 | 514 | bit 9 | ob_BurnOn_4 | bool | R | ├ DO2 – Запрос на розжиг горелки №4 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41026 | A042 | 514 | bit 10 | ob_BurnC_1s_3 | bool | R | ├ DO3 – Первая (Вторая) ступень горелки №3 ИЛИ Сигнал "Закрыть" сервопривод горелки №3 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41026 | A042 | 514 | bit 11 | ob_BurnO_2s_3 | bool | R | ├ DO4 – Вторая (Третья) ступень горелки №3 ИЛИ Сигнал "Открыть" сервопривод горелки №3 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41026 | A042 | 514 | bit 12 | ob_BurnC_1s_4 | bool | R | ├ DO5 – Первая (Вторая) ступень горелки №4 ИЛИ Сигнал "Закрыть" сервопривод горелки №4 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41026 | A042 | 514 | bit 13 | ob_BurnO_2s_4 | bool | R | └ DO6 – Вторая (Третья) ступень горелки №4 ИЛИ Сигнал "Открыть" сервопривод горелки №4 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.40 | 41037 | A04D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура теплоносителя в общем подающем трубопроводе | float32 (2 регистра)
КТР-02.40 | 41041 | A051 | 529 | — | ia_PRW (R)d | real | R | AI3 – Давление теплоносителя в общем трубопроводе | float32 (2 регистра)
КТР-02.40 | 41043 | A053 | 531 | — | ia_Tao | real | R | AI4 – Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
КТР-02.40 | 41045 | A055 | 533 | — | net_mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ,
КТР-02.40 | 41053 | A05D | 541 | — | set_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта включения ведущего котла | -40...0
КТР-02.40 | 41057 | A061 | 545 | — | ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя рабочая граница температуры теплоносителя | 0...500
КТР-02.40 | 41058 | A062 | 546 | — | ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя рабочая граница температуры теплоносителя | 0...500
КТР-02.40 | 41059 | A063 | 547 | — | ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени | 0…9999
КТР-02.40 | 41060 | A064 | 548 | — | ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени | 0…9999
КТР-02.40 | 41061 | A065 | 549 | — | ut_Stab_Up | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени | 0…1800
КТР-02.40 | 41062 | A066 | 550 | — | ut_Stab_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени | 0…1800
КТР-02.40 | 41063 | A067 | 551 | — | ua_TRW (R)d | RW (R)ord | RW (R) | Уставка температуры теплоносителя | 0...500
КТР-02.40 | 41064 | A068 | 552 | — | ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Зона нечувствительности температуры теплоносителя | 0...9
КТР-02.40 | 41066 | A06A | 554 | — | ua_PID_Kp | real | RW (R) | ПИД Кп | 0…9999
КТР-02.40 | 41068 | A06C | 556 | — | ua_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Ти | 0…9999
КТР-02.40 | 41069 | A06D | 557 | — | ua_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Тд | 0…9999
КТР-02.40 | 41070 | A06E | 558 | — | ua_PRW (R)r_On | RW (R)ord | RW (R) | Минимальная мощность горения | 0…50
КТР-02.40 | 41138 | A0B2 | 626 | — | mode_Bo_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №1 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.40 | 41139 | A0B3 | 627 | — | mode_Bo_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №2 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.40 | 41140 | A0B4 | 628 | — | mode_Bo_3 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №3 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.40 | 41141 | A0B5 | 629 | — | mode_Bo_4 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №4 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.40 | 41142 | A0B6 | 630 | — | ua_Burn_Main | RW (R)ord | RW (R) | Номер ведущего котла | 1...4
КТР-02.40 | 41148 | A0BC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-02.40 | 41149 | A0BD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-02.40 | 41150 | A0BE | 638 | — | ua_PRW (R)d_LAL_2 | real | RW (R) | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
КТР-02.40 | 41152 | A0C0 | 640 | — | ua_PRW (R)d_HAL_2 | real | RW (R) | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
КТР-02.40 | 41222 | A106 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | Битовая маска
КТР-02.40 | 41222 | A106 | 710 | bit 0 | Av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41222 | A106 | 710 | bit 1 | Av_Burn_2 | bool | R | ├ Авария горелки №2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41222 | A106 | 710 | bit 2 | Av_Burn_3 | bool | R | ├ Авария горелки №3 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41222 | A106 | 710 | bit 3 | Av_Burn_4 | bool | R | ├ Авария горелки №4 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41222 | A106 | 710 | bit 4 | Av_NoRW (R)B | bool | R | ├ Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41222 | A106 | 710 | bit 5 | Av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41222 | A106 | 710 | bit 6 | Av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41222 | A106 | 710 | bit 7 | vi_Av3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41222 | A106 | 710 | bit 11 | m1_Av_Gen | bool | R | ├ Авария теплового регулятора №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41222 | A106 | 710 | bit 12 | m2_Av_Gen | bool | R | ├ Авария теплового регулятора №2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41222 | A106 | 710 | bit 13 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41222 | A106 | 710 | bit 14 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 2) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41223 | A107 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | Битовая маска
КТР-02.40 | 41223 | A107 | 711 | bit 0 | Av_Fire | bool | R | ├ Сработал датчик пожара | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41223 | A107 | 711 | bit 1 | Av_BreakIn | bool | R | ├ Сработал датчик взлома | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41223 | A107 | 711 | bit 2 | Av_Pf_HAL | bool | R | ├ Давление газа велико | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41223 | A107 | 711 | bit 3 | Av_Pf_LAL | bool | R | ├ Давление газа мало | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41223 | A107 | 711 | bit 4 | Av_CO | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СО | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41223 | A107 | 711 | bit 5 | Av_CH | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СН | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41223 | A107 | 711 | bit 6 | Av_TRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура в подающем трубопроводе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41223 | A107 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление в подающем трубопроводе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41223 | A107 | 711 | bit 9 | Av_Tao_sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (температура наружного воздуха) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41224 | A108 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | Битовая маска
КТР-02.40 | 41224 | A108 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41224 | A108 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41224 | A108 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | └ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41225 | A109 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | Битовая маска
КТР-02.40 | 41225 | A109 | 713 | bit 11 | Av_03xx_LostConn | bool | R | └ Нет связи с тепловым регулятором | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.40 | 41232 | A110 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 - Стоп 2 - Тест 12 - Авария 14 - Работа
КТР-02.40 | 41233 | A111 | 721 | — | code_Burn_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-02.40 | 41234 | A112 | 722 | — | code_Burn_2 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №2 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-02.40 | 41235 | A113 | 723 | — | code_Burn_3 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №3 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-02.40 | 41236 | A114 | 724 | — | code_Burn_4 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №4 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-02.40 | 41237 | A115 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
КТР-02.40 | 41238 | A116 | 726 | — | oa_Burn_PRW (R)r_2 | RW (R)ord | R | Производительность котла №2 | 0...3 или 0...100
КТР-02.40 | 41239 | A117 | 727 | — | oa_Burn_PRW (R)r_3 | RW (R)ord | R | Производительность котла №3 | 0...3 или 0...100
КТР-02.40 | 41240 | A118 | 728 | — | oa_Burn_PRW (R)r_4 | RW (R)ord | R | Производительность котла №4 | 0...3 или 0...100
КТР-02.40 | 41241 | A119 | 729 | — | oa_BurnPRW (R)r | RW (R)ord | R | Выходная мощность каскада котлов | 0...100
КТР-02.40 | 41251 | A123 | 739 | — | lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
КТР-02.40 | 41254 | A126 | 742 | — | lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.40 | 41255 | A127 | 743 | — | lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.40 | 41261 | A12D | 749 | — | vi_Burn_Cng | RW (R)ord | R | Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах | 0...14400
КТР-02.40 | 41266 | A132 | 754 | — | code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | Битовая маска
КТР-02.40 | 41266 | A132 | 754 | bit 0 | cmd_Start | bool | R | ├ Переключения режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-02.40 | 41266 | A132 | 754 | bit 3 | ub_Is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет, 1 – Есть
КТР-02.40 | 41266 | A132 | 754 | bit 4 | ub_Is_AvCheck | bool | R | ├ Наличие в системе общекотельных аварий | 0 – Нет, 1 - Есть
КТР-02.40 | 41266 | A132 | 754 | bit 7 | ub_Is_PN | bool | R | ├ Наличие в системе сетевых насосов | 0 – Нет 1 - Есть
КТР-02.40 | 41266 | A132 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.40 | 41266 | A132 | 754 | bit 14 | mode_Graff | bool | R | └ Режим работы погодозависимости | 0 – Сдвиг 1 – Уставка
КТР-02.40 | 41267 | A133 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | Битовая маска
КТР-02.40 | 41267 | A133 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.40 | 41267 | A133 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.40 | 41267 | A133 | 755 | bit 5 | ub_Is_Add | bool | R | ├ Наличие подпитки каскад | 0 – Нет 1 – Есть
КТР-02.40 | 41267 | A133 | 755 | bit 14 | vi_Is_Tao | bool | R | └ Датчик Тнар используется в алгоритме | 0 – Нет 1 – Да
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | — | PRM_AV | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (общекотельные аварии) / Дискретные выходы ПРМ-1 (общекотельные аварии) | Битовая маска
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | bit 0 | ib_AvFire | bool | R | ├ DI1 – Датчик пожара | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | bit 1 | ib_BreakIn | bool | R | ├ DI2 – Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | bit 2 | ib_Pf_LAL | bool | R | ├ DI3 – Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | bit 3 | ib_Pf_HAL | bool | R | ├ DI4 – Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | bit 4 | ib_AvCO | bool | R | ├ DI5 – Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | bit 5 | ib_AvCH | bool | R | ├ DI6 – Датчик загазованности помещения CН | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | bit 6 | ib_Gas_LS | bool | R | ├ DI7 – Положение газового клапана | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | bit 8 | ob_AvFire | bool | R | ├ DO1 – Включить лампу «Пожар» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | bit 9 | ob_AvBreakIn | bool | R | ├ DO2 – Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | bit 10 | ob_AvPf | bool | R | ├ DO3 – Включить лампу «Авария давления газа» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | bit 11 | ob_AvPRW (R)d | bool | R | ├ DO4 – Включить лампу «Авария давления теплоносителя» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | bit 12 | ob_AvCO | bool | R | ├ DO5 – Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | bit 13 | ob_AvCH | bool | R | ├ DO6 – Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | bit 14 | ob_AvPN | bool | R | ├ DO7 – Включить лампу «Авария сетевых нассов» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.41 | 41024 | A040 | 512 | bit 15 | ob_AvPF_ | bool | R | └ DO8 – Включить лампу «Авария насосов подпитки» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.41 | 41037 | A04D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-02.41 | 41039 | A04F | 527 | — | ia_TRW (R)r | real | R | AI2 – Температура обратки в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-02.41 | 41041 | A051 | 529 | — | ia_PRW (R)d | real | R | AI3 – Давление теплоносителя в общем трубопроводе | float32 (2 регистра)
КТР-02.41 | 41043 | A053 | 531 | — | ia_Tao | real | R | AI4 – Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
КТР-02.41 | 41045 | A055 | 533 | — | net_mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ,
КТР-02.41 | 41046 | A056 | 534 | — | mode_TRW (R)r_Reg | RW (R)ord | RW (R) | Режим регулирования температуры обратного теплоносителя | 0 – Нет 1 – НасРец 2 – КЗР
КТР-02.41 | 41050 | A05A | 538 | — | ub_Is_ValveIn | RW (R)ord | RW (R) | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет 1 - Есть
КТР-02.41 | 41053 | A05D | 541 | — | set_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта включения ведущего котла | -40...0
КТР-02.41 | 41056 | A060 | 544 | — | set_SP_Cor03_delta | RW (R)ord | RW (R) | Допустимая дельта для коррекции уставки по мощности потребления | 0...40
КТР-02.41 | 41057 | A061 | 545 | — | ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.41 | 41058 | A062 | 546 | — | ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.41 | 41059 | A063 | 547 | — | ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
КТР-02.41 | 41060 | A064 | 548 | — | ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
КТР-02.41 | 41061 | A065 | 549 | — | ut_Stab_Up | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
КТР-02.41 | 41062 | A066 | 550 | — | ut_Stab_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
КТР-02.41 | 41064 | A068 | 552 | — | ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности уставки температуры подачи | 0...9
КТР-02.41 | 41071 | A06F | 559 | — | ut_Balance(m) | RW (R)ord | RW (R) | Время расчета баланса средней мощности котлов | 0...999
КТР-02.41 | 41138 | A0B2 | 626 | — | mode_Bo_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №1 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.41 | 41139 | A0B3 | 627 | — | mode_Bo_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №2 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.41 | 41140 | A0B4 | 628 | — | mode_Bo_3 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №3 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.41 | 41141 | A0B5 | 629 | — | mode_Bo_4 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №4 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.41 | 41142 | A0B6 | 630 | — | ua_Burn_Main | RW (R)ord | RW (R) | Номер ведущего котла | 1...4
КТР-02.41 | 41148 | A0BC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-02.41 | 41149 | A0BD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-02.41 | 41150 | A0BE | 638 | — | ua_PRW (R)d_LAL_2 | real | RW (R) | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
КТР-02.41 | 41152 | A0C0 | 640 | — | ua_PRW (R)d_HAL_2 | real | RW (R) | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
КТР-02.41 | 41162 | A0CA | 650 | — | ut_PR_StepFull(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время хода КЗР (полное) | 10...500
КТР-02.41 | 41163 | A0CB | 651 | — | ut_PR_StepMin(s) | real | RW (R) | Время хода КЗР (минимальное) | 0,3...100
КТР-02.41 | 41165 | A0CD | 653 | — | ua_PR_PID_Kp | real | RW (R) | ПИД Кп (контур обратки) | 0...9999
КТР-02.41 | 41167 | A0CF | 655 | — | ua_PR_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Ти (контур обратки) | 0...9999
КТР-02.41 | 41168 | A0D0 | 656 | — | ua_PR_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Тд (контур обратки) | 0...9999
КТР-02.41 | 41169 | A0D1 | 657 | — | net_mode_PN_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус сетевого насоса №1 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.41 | 41170 | A0D2 | 658 | — | net_mode_PN_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус сетевого насоса №2 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.41 | 41173 | A0D5 | 661 | — | net_mode_PAdd_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус насоса подпитки №1 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.41 | 41174 | A0D6 | 662 | — | net_mode_PAdd_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус насоса подпитки №2 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.41 | 41177 | A0D9 | 665 | — | ua_TRW (R)r_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Сдвиг уставки температуры обратки относительно темпертуры подачи | 0...20
КТР-02.41 | 41178 | A0DA | 666 | — | lv_TRW (R)r_HDZ | real | RW (R) | Гистерезиис ИЛИ зона нечувствительности температуры обратки | 0...20 или 0...9
КТР-02.41 | 41180 | A0DC | 668 | — | ua_TRW (R)r_Limit | RW (R)ord | RW (R) | Минимально допустимая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0…100
КТР-02.41 | 41222 | A106 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | Битовая маска
КТР-02.41 | 41222 | A106 | 710 | bit 0 | Av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41222 | A106 | 710 | bit 1 | Av_Burn_2 | bool | R | ├ Авария горелки №2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41222 | A106 | 710 | bit 2 | Av_Burn_3 | bool | R | ├ Авария горелки №3 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41222 | A106 | 710 | bit 3 | Av_Burn_4 | bool | R | ├ Авария горелки №4 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41222 | A106 | 710 | bit 4 | Av_NoRW (R)B | bool | R | ├ Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41222 | A106 | 710 | bit 5 | Av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41222 | A106 | 710 | bit 6 | Av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41222 | A106 | 710 | bit 7 | vi_Av3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41222 | A106 | 710 | bit 8 | Av_PN_1 | bool | R | ├ Авария сетевого насоса №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41222 | A106 | 710 | bit 9 | Av_PN_2 | bool | R | ├ Авария сетевого насоса №2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41222 | A106 | 710 | bit 10 | Av_NoPN | bool | R | ├ Нет рабочих сетевых насосов | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41222 | A106 | 710 | bit 11 | m1_Av_Gen | bool | R | ├ Авария теплового регулятора №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41222 | A106 | 710 | bit 12 | m2_Av_Gen | bool | R | ├ Авария теплового регулятора №2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41222 | A106 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41223 | A107 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | Битовая маска
КТР-02.41 | 41223 | A107 | 711 | bit 0 | Av_Fire | bool | R | ├ Сработал датчик пожара | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41223 | A107 | 711 | bit 1 | Av_BreakIn | bool | R | ├ Сработал датчик взлома | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41223 | A107 | 711 | bit 2 | Av_Pf_HAL | bool | R | ├ Давление газа велико | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41223 | A107 | 711 | bit 3 | Av_Pf_LAL | bool | R | ├ Давление газа мало | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41223 | A107 | 711 | bit 4 | Av_CO | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СО | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41223 | A107 | 711 | bit 5 | Av_CH | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СН | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41223 | A107 | 711 | bit 6 | Av_TRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41223 | A107 | 711 | bit 7 | Av_TRW (R)r_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура обратки в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41223 | A107 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41223 | A107 | 711 | bit 9 | Av_Tao_sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (температура наружного воздуха) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41224 | A108 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | Битовая маска
КТР-02.41 | 41224 | A108 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41224 | A108 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41224 | A108 | 712 | bit 5 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с котловым регулятором | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41224 | A108 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | ├ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41224 | A108 | 712 | bit 15 | Av_Add | bool | R | └ Утечка | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41225 | A109 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | Битовая маска
КТР-02.41 | 41225 | A109 | 713 | bit 6 | Av_PAdd_1 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №1 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41225 | A109 | 713 | bit 7 | Av_PAdd_2 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №2 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41225 | A109 | 713 | bit 11 | Av_03xx_LostConn | bool | R | └ Нет связи с тепловым регулятором | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.41 | 41232 | A110 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 - Стоп 2 - Тест 12 - Авария 14 - Работа
КТР-02.41 | 41233 | A111 | 721 | — | code_Burn_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-02.41 | 41234 | A112 | 722 | — | code_Burn_2 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №2 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-02.41 | 41235 | A113 | 723 | — | code_Burn_3 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №3 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-02.41 | 41236 | A114 | 724 | — | code_Burn_4 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №4 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
КТР-02.41 | 41237 | A115 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
КТР-02.41 | 41238 | A116 | 726 | — | oa_Burn_PRW (R)r_2 | RW (R)ord | R | Производительность котла №2 | 0...3 или 0...100
КТР-02.41 | 41239 | A117 | 727 | — | oa_Burn_PRW (R)r_3 | RW (R)ord | R | Производительность котла №3 | 0...3 или 0...100
КТР-02.41 | 41240 | A118 | 728 | — | oa_Burn_PRW (R)r_4 | RW (R)ord | R | Производительность котла №4 | 0...3 или 0...100
КТР-02.41 | 41241 | A119 | 729 | — | oa_BurnPRW (R)r | RW (R)ord | R | Выходная мощность каскада котлов | 0...100
КТР-02.41 | 41251 | A123 | 739 | — | lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
КТР-02.41 | 41254 | A126 | 742 | — | lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.41 | 41255 | A127 | 743 | — | lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.41 | 41260 | A12C | 748 | — | oa_TRW (R)r_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Расчетное положение клапана регулирования Тобр | 0...100
КТР-02.41 | 41261 | A12D | 749 | — | vi_Burn_Cng | int | R | Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах | 0...14400
КТР-02.41 | 41266 | A132 | 754 | — | code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | Битовая маска
КТР-02.41 | 41266 | A132 | 754 | bit 0 | cmd_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп 1 – Старт
КТР-02.41 | 41266 | A132 | 754 | bit 3 | ub_Is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет 1 – Есть
КТР-02.41 | 41266 | A132 | 754 | bit 4 | ub_Is_AvCheck | bool | R | ├ Наличие в системе общекотельных аварий | 0 – Нет 1 - Есть
КТР-02.41 | 41266 | A132 | 754 | bit 7 | ub_Is_PN | bool | R | ├ Наличие в системе сетевых насосов | 0 – Нет 1 - Есть
КТР-02.41 | 41266 | A132 | 754 | bit 10 | ub_Is_Tao | bool | R | ├ Наличие погодозависимости | 0 – Нет 1 - Есть
КТР-02.41 | 41266 | A132 | 754 | bit 14 | mode_Graff | bool | R | ├ Режим работы погодозависимости | 0 – Сдвиг 1 – Уставка
КТР-02.41 | 41266 | A132 | 754 | bit 15 | ub_Add_IsAI | bool | R | └ Тип датчика давления для работы подпитки | 0 – Дискретный 1 – Аналоговый
КТР-02.41 | 41267 | A133 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | Битовая маска
КТР-02.41 | 41267 | A133 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.41 | 41267 | A133 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.41 | 41267 | A133 | 755 | bit 5 | ub_Is_Add | bool | R | ├ Наличие подпитки каскад | 0 – Нет 1 - Есть
КТР-02.41 | 41267 | A133 | 755 | bit 8 | mode_PN_Off | bool | R | ├ Выбранный режим отключения сетевых насосов | 0 – Выбег 1 – По Тпр
КТР-02.41 | 41267 | A133 | 755 | bit 14 | vi_Is_Tao | bool | R | └ Датчик Тнар используется в алгоритме | 0 – Нет 1 - Да
КТР-02.41 | 41270 | A136 | 758 | — | ua_TRW (R)r | real | R | Текущая уставка температуры в обратном трубопроводе | 0...100
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | — | PRM_PC | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (управление насосами) / Дискретные выходы ПРМ-1 (управление насосами) | Битовая маска
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 0 | ib_C1_PC_PDS | bool | R | ├ DI1 – PDS насосов циркуляции первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 1 | ib_C2_PC_PDS | bool | R | ├ DI2 – PDS насосов циркуляции второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 2 | ib_C1_PC_RW (R)ork | bool | R | ├ DI3 – Подтверждение работы насосов первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 3 | ib_C2_PC_RW (R)ork | bool | R | ├ DI4 – Подтверждение работы насосов второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 4 | ib_C1_Summer | bool | R | ├ DI5 – Кнопка Зима/Лето первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 5 | ib_C2_Summer | bool | R | ├ DI6 – Кнопка Зима/Лето второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 6 | ib_C1_Start | bool | R | ├ DI7 – Кнопка Старт/Стоп первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 7 | ib_C1_Start | bool | R | ├ DI8 – Кнопка Старт/Стоп второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 8 | ob_C1_PC_P1 | bool | R | ├ DO1 – Циркуляционный насос №1 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 9 | ob_C1_PC_P2 | bool | R | ├ DO2 – Циркуляционный насос №2 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 10 | ob_C2_PC_P1 | bool | R | ├ DO3 – Циркуляционный насос №1 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 11 | ob_C2_PC_P2 | bool | R | ├ DO4 – Циркуляционный насос №2 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 12 | ob_C1_KZR_C | bool | R | ├ DO5 – Сигнал закрыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 13 | ob_C1_KZR_O | bool | R | ├ DO6 – Сигнал открыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 14 | ob_C2_KZR_C | bool | R | ├ DO7 – Сигнал закрыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41025 | A041 | 513 | bit 15 | ob_C2_KZR_O | bool | R | └ DO8 – Сигнал открыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-02.43 | 41037 | A04D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
КТР-02.43 | 41039 | A04F | 527 | — | ia_C1_TRW (R)d | real | R | AI2 – Температура подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-02.43 | 41041 | A051 | 529 | — | ia_C2_TRW (R)d | real | R | AI3 – Температура подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-02.43 | 41043 | A053 | 531 | — | ia_Tao | real | R | AI4 – Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
КТР-02.43 | 41045 | A055 | 533 | — | net_mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ,
КТР-02.43 | 41047 | A057 | 535 | — | net_conf_C1_Mode | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 – ГВС 1 – Отоп 2 – Откл
КТР-02.43 | 41048 | A058 | 536 | — | net_conf_C2_Mode | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 – ГВС 1 – Отоп 2 – Откл
КТР-02.43 | 41050 | A05A | 538 | — | ub_Is_ValveIn | RW (R)ord | RW (R) | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет 1 - Есть
КТР-02.43 | 41053 | A05D | 541 | — | net_set_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта уставки включения ведущего котла от верхней границы регулирования | 0...40 (* -1)
КТР-02.43 | 41057 | A061 | 545 | — | net_ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.43 | 41058 | A062 | 546 | — | net_ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.43 | 41059 | A063 | 547 | — | net_ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0...9999
КТР-02.43 | 41060 | A064 | 548 | — | net_ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0...9999
КТР-02.43 | 41061 | A065 | 549 | — | net_ut_Stab_Up(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0...1800
КТР-02.43 | 41062 | A066 | 550 | — | net_ut_Stab_DRW (R)(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0...1800
КТР-02.43 | 41071 | A06F | 559 | — | net_ut_Balance(m) | RW (R)ord | RW (R) | Время расчета баланса средней мощности котлов | 0...999
КТР-02.43 | 41090 | A082 | 578 | — | mode_C1_PC_P1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.43 | 41091 | A083 | 579 | — | mode_C1_PC_P2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.43 | 41092 | A084 | 580 | — | mode_C2_PC_P1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.43 | 41093 | A085 | 581 | — | mode_C2_PC_P2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.43 | 41112 | A098 | 600 | — | net_set_C1_SP | real | RW (R) | Уставка регулирования в контуре №1 | 0...200
КТР-02.43 | 41116 | A09C | 604 | — | net_set_C1_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...9999
КТР-02.43 | 41118 | A09E | 606 | — | net_set_C1_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...9999
КТР-02.43 | 41119 | A09F | 607 | — | net_set_C1_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...999
КТР-02.43 | 41120 | A0A0 | 608 | — |  | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 - Прямой 1 - Смесительный
КТР-02.43 | 41123 | A0A3 | 611 | — | net_set_C2_SP | real | RW (R) | Уставка регулирования в контуре №2 | 0...200
КТР-02.43 | 41127 | A0A7 | 615 | — | net_set_C2_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...9999
КТР-02.43 | 41129 | A0A9 | 617 | — | net_set_C2_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...9999
КТР-02.43 | 41130 | A0AA | 618 | — | net_set_C2_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...999
КТР-02.43 | 41131 | A0AB | 619 | — |  | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 - Прямой 1 - Смесительный
КТР-02.43 | 41138 | A0B2 | 626 | — | net_mode_Bo_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.43 | 41139 | A0B3 | 627 | — | net_mode_Bo_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.43 | 41140 | A0B4 | 628 | — | net_mode_Bo_3 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №3 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.43 | 41141 | A0B5 | 629 | — | net_mode_Bo_4 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №4 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-02.43 | 41142 | A0B6 | 630 | — | net_ua_Burn_Main | RW (R)ord | RW (R) | Номер ведущего котла | 1..4
КТР-02.43 | 41148 | A0BC | 636 | — | net_ua_TRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-02.43 | 41149 | A0BD | 637 | — | net_ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
КТР-02.43 | 41169 | A0D1 | 657 | — | net_mode_PB_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус сетевого насоса №1 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.43 | 41170 | A0D2 | 658 | — | net_mode_PB_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус сетевого насоса №2 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.43 | 41173 | A0D5 | 661 | — | net_mode_PAdd_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус насоса подпитки №1 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.43 | 41174 | A0D6 | 662 | — | net_mode_PAdd_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус насоса подпитки №2 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
КТР-02.43 | 41181 | A0DD | 669 | — | net_set_CK_Graff_x1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.43 | 41182 | A0DE | 670 | — | net_set_CK_Graff_x2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.43 | 41183 | A0DF | 671 | — | net_set_CK_Graff_x3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.43 | 41184 | A0E0 | 672 | — | net_set_CK_Graff_x4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.43 | 41185 | A0E1 | 673 | — | net_set_CK_Graff_y1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
КТР-02.43 | 41186 | A0E2 | 674 | — | net_set_CK_Graff_y2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
КТР-02.43 | 41187 | A0E3 | 675 | — | net_set_CK_Graff_y3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
КТР-02.43 | 41188 | A0E4 | 676 | — | net_set_CK_Graff_y4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
КТР-02.43 | 41191 | A0E7 | 679 | — | net_set_C1_Graff_x1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.43 | 41192 | A0E8 | 680 | — | net_set_C1_Graff_x2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.43 | 41193 | A0E9 | 681 | — | net_set_C1_Graff_x3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.43 | 41194 | A0EA | 682 | — | net_set_C1_Graff_x4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.43 | 41195 | A0EB | 683 | — | net_set_C1_Graff_y1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.43 | 41196 | A0EC | 684 | — | net_set_C1_Graff_y2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.43 | 41197 | A0ED | 685 | — | net_set_C1_Graff_y3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.43 | 41198 | A0EE | 686 | — | net_set_C1_Graff_y4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.43 | 41199 | A0EF | 687 | — | net_set_C1_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Смещение графика уставки температуры подачи контура №1 | -20...20
КТР-02.43 | 41202 | A0F2 | 690 | — | net_set_C2_Graff_x1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.43 | 41203 | A0F3 | 691 | — | net_set_C2_Graff_x2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.43 | 41204 | A0F4 | 692 | — | net_set_C2_Graff_x3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.43 | 41205 | A0F5 | 693 | — | net_set_C2_Graff_x4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100
КТР-02.43 | 41206 | A0F6 | 694 | — | net_set_C2_Graff_y1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.43 | 41207 | A0F7 | 695 | — | net_set_C2_Graff_y2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.43 | 41208 | A0F8 | 696 | — | net_set_C2_Graff_y3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.43 | 41209 | A0F9 | 697 | — | net_set_C2_Graff_y4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Уставка) | 0...200
КТР-02.43 | 41210 | A0FA | 698 | — | net_set_C2_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Смещение графика уставки температуры подачи контура №2 | -20...20
КТР-02.43 | 41222 | A106 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | Битовая маска
КТР-02.43 | 41222 | A106 | 710 | bit 0 | av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41222 | A106 | 710 | bit 1 | av_Burn_2 | bool | R | ├ Авария горелки №2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41222 | A106 | 710 | bit 2 | av_Burn_3 | bool | R | ├ Авария горелки №3 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41222 | A106 | 710 | bit 3 | av_Burn_4 | bool | R | ├ Авария горелки №4 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41222 | A106 | 710 | bit 4 | av_NoRW (R)B | bool | R | ├ Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41222 | A106 | 710 | bit 5 | av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41222 | A106 | 710 | bit 6 | av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41222 | A106 | 710 | bit 7 | av_TRW (R)d_3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41222 | A106 | 710 | bit 8 | av_PN_1 | bool | R | ├ Авария сетевого насоса №1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41222 | A106 | 710 | bit 9 | av_PN_2 | bool | R | ├ Авария сетевого насоса №2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41222 | A106 | 710 | bit 10 | av_NoPN | bool | R | ├ Нет рабочих сетевых насосов | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41222 | A106 | 710 | bit 13 | av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41223 | A107 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | Битовая маска
КТР-02.43 | 41223 | A107 | 711 | bit 6 | av_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41223 | A107 | 711 | bit 7 | av_C1_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура подачи первого контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41223 | A107 | 711 | bit 8 | av_C2_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (температура подачи второго контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41223 | A107 | 711 | bit 9 | av_Tao_Sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (температура наружного воздуха) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41224 | A108 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | Битовая маска
КТР-02.43 | 41224 | A108 | 712 | bit 5 | av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с котловым регулятором | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41224 | A108 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | ├ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41224 | A108 | 712 | bit 12 | av_C1_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41224 | A108 | 712 | bit 13 | av_C2_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41224 | A108 | 712 | bit 15 | av_Add | bool | R | └ Утечка | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41225 | A109 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | Битовая маска
КТР-02.43 | 41225 | A109 | 713 | bit 0 | av_C1_PC_P1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41225 | A109 | 713 | bit 1 | av_C1_PC_P2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41225 | A109 | 713 | bit 2 | av_C1_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41225 | A109 | 713 | bit 3 | av_C2_PC_P1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41225 | A109 | 713 | bit 4 | av_C2_PC_P2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41225 | A109 | 713 | bit 5 | av_C2_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41225 | A109 | 713 | bit 6 | av_Add_P1 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №1 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41225 | A109 | 713 | bit 7 | av_Add_P2 | bool | R | └ Авария насоса подпитки №2 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-02.43 | 41232 | A110 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 - Стоп 2 - Тест 12 - Авария 14 - Работа
КТР-02.43 | 41237 | A115 | 725 | — | net_oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
КТР-02.43 | 41238 | A116 | 726 | — | net_oa_Burn_PRW (R)r_2 | RW (R)ord | R | Производительность котла №2 | 0...3 или 0...100
КТР-02.43 | 41239 | A117 | 727 | — | net_oa_Burn_PRW (R)r_3 | RW (R)ord | R | Производительность котла №3 | 0...3 или 0...100
КТР-02.43 | 41240 | A118 | 728 | — | net_oa_Burn_PRW (R)r_4 | RW (R)ord |  | Производительность котла №4 | 0...3 или 0...100
КТР-02.43 | 41242 | A11A | 730 | — | net_fn_C1_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №1 | 0...500
КТР-02.43 | 41243 | A11B | 731 | — | net_fn_C2_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №2 | 0...500
КТР-02.43 | 41245 | A11D | 733 | — | net_code_C1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №1 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 6 – Биозащита
КТР-02.43 | 41246 | A11E | 734 | — | net_code_C2 | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №2 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 6 – Биозащита
КТР-02.43 | 41249 | A121 | 737 | — | oa_C1_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100
КТР-02.43 | 41250 | A122 | 738 | — | oa_C2_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100
КТР-02.43 | 41251 | A123 | 739 | — | lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
КТР-02.43 | 41254 | A126 | 742 | — | net_lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.43 | 41255 | A127 | 743 | — | net_lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
КТР-02.43 | 41261 | A12D | 749 | — | net_vi_Burn_Chng(m) | RW (R)ord | R | Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах | 0...14400
КТР-02.43 | 41262 | A12E | 750 | — | net_vi_Burn_Stab(s) | RW (R)ord | R | Оставшееся время стабилизации, в секундах | -180...180
КТР-02.43 | 41266 | A132 | 754 | — | net_code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | Битовая маска
КТР-02.43 | 41266 | A132 | 754 | bit 7 | ub_is_PN | bool | R | ├ Наличие сетевых насосов | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.43 | 41266 | A132 | 754 | bit 8 | set_is_C1_PC | bool | R | ├ Наличие насосов контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.43 | 41266 | A132 | 754 | bit 9 | set_is_C2_PC | bool | R | ├ Наличие насосов контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.43 | 41266 | A132 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.43 | 41266 | A132 | 754 | bit 11 | set_is_C1_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.43 | 41266 | A132 | 754 | bit 12 | set_is_C2_Tao | bool | R | └ Погодозависимость контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.43 | 41267 | A133 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | Битовая маска
КТР-02.43 | 41267 | A133 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.43 | 41267 | A133 | 755 | bit 1 | set_is_C1_Smes | bool | R | ├ Режим регулирования контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.43 | 41267 | A133 | 755 | bit 2 | set_is_C2_Smes | bool | R | ├ Режим регулирования контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.43 | 41267 | A133 | 755 | bit 3 | mode_Graff | bool | R | ├ Режим графика каскад | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.43 | 41267 | A133 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.43 | 41267 | A133 | 755 | bit 5 | ub_Is_Add | bool | R | ├ Наличие подпитки каскад | 0 – Нет 1 - Есть
КТР-02.43 | 41267 | A133 | 755 | bit 6 | set_is_C1_Add | bool | R | ├ Наличие подпитки контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.43 | 41267 | A133 | 755 | bit 7 | set_is_C2_Add | bool | R | ├ Наличие подпитки контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.43 | 41267 | A133 | 755 | bit 8 | mode_PN_Off | bool | R | ├ Режим отключения НС | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-02.43 | 41267 | A133 | 755 | bit 9 | ub_PN_RW (R)orkAlRW (R)ays | bool | R | └ Режим НС "Работать всегда" | 0 – Нет, 1 – Да
КТР-03.10/1 | 41293 | A14D | 525 | — | ia_C1_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-03.10/1 | 41295 | A14F | 527 | — | ia_C2_TRW (R)d | real | R | AI2 – Температура подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-03.10/1 | 41299 | A153 | 531 | — | ia_C3_TRW (R)d | real | R | AI4 – Температура подачи ГВС | float32 (2 регистра)
КТР-03.10/1 | 41303 | A157 | 535 | — | mode_C1 | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 - Отключен, 1 - Смесительный, 2 - Прямой
КТР-03.10/1 | 41304 | A158 | 536 | — | mode_C2 | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 - Отключен, 1 - Смесительный, 2 - Прямой
КТР-03.10/1 | 41305 | A159 | 537 | — | mode_C3 | RW (R)ord | RW (R) | Тип третьего контура | 0 - Отключен 1 - Включен
КТР-03.10/1 | 41368 | A198 | 600 | — | ua_C1_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи первого контура | 45...90
КТР-03.10/1 | 41370 | A19A | 602 | — | ua_C1_TRW (R)d_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи первого контура | 0...20
КТР-03.10/1 | 41372 | A19C | 604 | — | ua_C1_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...999
КТР-03.10/1 | 41374 | A19E | 606 | — | ua_C1_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...999
КТР-03.10/1 | 41375 | A19F | 607 | — | ua_C1_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...999
КТР-03.10/1 | 41379 | A1A3 | 611 | — | ua_C2_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи второго контура | 45...90
КТР-03.10/1 | 41381 | A1A5 | 613 | — | ua_C2_TRW (R)d_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи второго контура | 0...20
КТР-03.10/1 | 41383 | A1A7 | 615 | — | ua_C2_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...999
КТР-03.10/1 | 41385 | A1A9 | 617 | — | ua_C2_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...999
КТР-03.10/1 | 41386 | A1AA | 618 | — | ua_C2_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...999
КТР-03.10/1 | 41390 | A1AE | 622 | — | ua_C3_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи контура ГВС | 45...90
КТР-03.10/1 | 41392 | A1B0 | 624 | — | ua_C3_TRW (R)d_Hist | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи контура ГВС | 0...20
КТР-03.10/1 | 41469 | A1FD | 701 | — | ua_C1_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (первый контур) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/1 | 41470 | A1FE | 702 | — | ua_C1_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (первый контур) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/1 | 41471 | A1FF | 703 | — | ua_C1_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (первый контур) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/1 | 41472 | A200 | 704 | — | ua_C2_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (второй контур) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/1 | 41473 | A201 | 705 | — | ua_C2_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (второй контур) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/1 | 41474 | A202 | 706 | — | ua_C2_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (второй контур) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/1 | 41475 | A203 | 707 | — | ua_C3_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (контур ГВС) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/1 | 41476 | A204 | 708 | — | ua_C3_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (контур ГВС) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/1 | 41477 | A205 | 709 | — | ua_C3_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (контур ГВС) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/1 | 41478 | A206 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | Код аварии 1 | Битовая маска аварий
КТР-03.10/1 | 41479 | A207 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | Битовая маска
КТР-03.10/1 | 41479 | A207 | 711 | bit 6 | Av_C1_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи первого контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/1 | 41479 | A207 | 711 | bit 7 | Av_C2_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура подачи второго контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/1 | 41479 | A207 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика давления теплоносителя в общем трубопроводе | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/1 | 41479 | A207 | 711 | bit 9 | Av_C3_TRW (R)d_Sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (температура третьего контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/1 | 41480 | A208 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | Битовая маска
КТР-03.10/1 | 41480 | A208 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/1 | 41480 | A208 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/1 | 41480 | A208 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/1 | 41480 | A208 | 712 | bit 12 | Av_C1_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/1 | 41480 | A208 | 712 | bit 13 | Av_C2_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/1 | 41480 | A208 | 712 | bit 14 | Av_C3_TRW (R)d_HAL | bool | R | └ Перегрев третьего контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/1 | 41481 | A209 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | Битовая маска
КТР-03.10/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 0 | Av_C1_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 3 | Av_C2_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 10 | Av_C3_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос контура 3 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 12 | Av_Tao_Sens | bool | R | └ Неисправен датчик наружного воздуха | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/1 | 41483 | A20B | 715 | — | ia_Main_TRW (R)d | real | R | Температура сети | float32 (2 регистра)
КТР-03.10/1 | 41485 | A20D | 717 | — | Ia_Tao | real | R | Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
КТР-03.10/1 | 41498 | A21A | 730 | — | lv_C1_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №1 | 0...500
КТР-03.10/1 | 41499 | A21B | 731 | — | lv_C2_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №2 | 0...500
КТР-03.10/1 | 41500 | A21C | 732 | — | lv_C3_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №3 | 0...500
КТР-03.10/1 | 41501 | A21D | 733 | — | code_C1_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №1 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
КТР-03.10/1 | 41502 | A21E | 734 | — | code_C2_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №2 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
КТР-03.10/1 | 41503 | A21F | 735 | — | code_C3_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №3 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
КТР-03.10/1 | 41504 | A220 | 736 | — | ua_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | R | Сдвиг уставки температуры подачи сети | 0...30
КТР-03.10/1 | 41505 | A221 | 737 | — | oa_C1_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100
КТР-03.10/1 | 41506 | A222 | 738 | — | oa_C2_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100
КТР-03.10/1 | 41519 | A22F | 751 | — | net_SummPRW (R)r | RW (R)ord | R | Суммарная мощность
КТР-03.10/1 | 41524 | A234 | 756 | — | net_code_Sys_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 3 | Битовая маска
КТР-03.10/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 0 | cmd_C1_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп первого контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-03.10/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 1 | cmd_C2_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп второго контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-03.10/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 2 | cmd_C3_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп контура ГВС | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-03.10/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 3 | lv_C1_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" первого контура | 0 – Лето 1 – Зима
КТР-03.10/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 4 | lv_C2_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" второго контура | 0 – Лето 1 – Зима
КТР-03.10/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 5 | lv_is_C1_Otp | bool | R | ├ Тип контура 1 | 0 – Смесительный 1 – Прямой
КТР-03.10/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 6 | lv_is_C2_Otp | bool | R | ├ Тип контура 2 | 0 – Смесительный 1 – Прямой
КТР-03.10/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 7 | lv_Prior_Full | bool | R | ├ Увеличенная уставка сети при приоритете ГВС | 0 – Повышена, 1 – Не повышена
КТР-03.10/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 15 | net_Rctrl | bool | R | └ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее
КТР-03.10/2 | 41549 | A24D | 525 | — | ia_C1_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-03.10/2 | 41551 | A24F | 527 | — | ia_C2_TRW (R)d | real | R | AI2 – Температура подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-03.10/2 | 41555 | A253 | 531 | — | ia_C3_TRW (R)d | real | R | AI4 – Температура подачи ГВС | float32 (2 регистра)
КТР-03.10/2 | 41559 | A257 | 535 | — | mode_C1 | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 - Отключен, 1 - Смесительный, 2 - Прямой
КТР-03.10/2 | 41560 | A258 | 536 | — | mode_C2 | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 - Отключен, 1 - Смесительный, 2 - Прямой
КТР-03.10/2 | 41561 | A259 | 537 | — | mode_C3 | RW (R)ord | RW (R) | Тип третьего контура | 0 - Отключен 1 - Включен
КТР-03.10/2 | 41624 | A298 | 600 | — | ua_C1_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи первого контура | 45...90
КТР-03.10/2 | 41626 | A29A | 602 | — | ua_C1_TRW (R)d_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи первого контура | 0...20
КТР-03.10/2 | 41628 | A29C | 604 | — | ua_C1_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...999
КТР-03.10/2 | 41630 | A29E | 606 | — | ua_C1_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...999
КТР-03.10/2 | 41631 | A29F | 607 | — | ua_C1_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...999
КТР-03.10/2 | 41635 | A2A3 | 611 | — | ua_C2_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи второго контура | 45...90
КТР-03.10/2 | 41637 | A2A5 | 613 | — | ua_C2_TRW (R)d_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи второго контура | 0...20
КТР-03.10/2 | 41639 | A2A7 | 615 | — | ua_C2_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...999
КТР-03.10/2 | 41641 | A2A9 | 617 | — | ua_C2_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...999
КТР-03.10/2 | 41642 | A2AA | 618 | — | ua_C2_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...999
КТР-03.10/2 | 41646 | A2AE | 622 | — | ua_C3_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи контура ГВС | 45...90
КТР-03.10/2 | 41648 | A2B0 | 624 | — | ua_C3_TRW (R)d_Hist | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи контура ГВС | 0...20
КТР-03.10/2 | 41725 | A2FD | 701 | — | ua_C1_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (первый контур) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/2 | 41726 | A2FE | 702 | — | ua_C1_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (первый контур) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/2 | 41727 | A2FF | 703 | — | ua_C1_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (первый контур) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/2 | 41728 | A300 | 704 | — | ua_C2_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (второй контур) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/2 | 41729 | A301 | 705 | — | ua_C2_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (второй контур) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/2 | 41730 | A302 | 706 | — | ua_C2_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (второй контур) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/2 | 41731 | A303 | 707 | — | ua_C3_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (контур ГВС) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/2 | 41732 | A304 | 708 | — | ua_C3_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (контур ГВС) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/2 | 41733 | A305 | 709 | — | ua_C3_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (контур ГВС) | 0 – Нет, -1…-40
КТР-03.10/2 | 41734 | A306 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | Код аварии 1 | Битовая маска аварий
КТР-03.10/2 | 41735 | A307 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | Битовая маска
КТР-03.10/2 | 41735 | A307 | 711 | bit 6 | Av_C1_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи первого контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/2 | 41735 | A307 | 711 | bit 7 | Av_C2_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура подачи второго контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/2 | 41735 | A307 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика давления теплоносителя в общем трубопроводе | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/2 | 41735 | A307 | 711 | bit 9 | Av_C3_TRW (R)d_Sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (температура третьего контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/2 | 41736 | A308 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | Битовая маска
КТР-03.10/2 | 41736 | A308 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/2 | 41736 | A308 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/2 | 41736 | A308 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/2 | 41736 | A308 | 712 | bit 12 | Av_C1_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/2 | 41736 | A308 | 712 | bit 13 | Av_C2_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/2 | 41736 | A308 | 712 | bit 14 | Av_C3_TRW (R)d_HAL | bool | R | └ Перегрев третьего контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/2 | 41737 | A309 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | Битовая маска
КТР-03.10/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 0 | Av_C1_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 3 | Av_C2_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 10 | Av_C3_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос контура 3 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 12 | Av_Tao_Sens | bool | R | └ Неисправен датчик наружного воздуха | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.10/2 | 41739 | A30B | 715 | — | ia_Main_TRW (R)d | real | R | Температура сети | float32 (2 регистра)
КТР-03.10/2 | 41741 | A30D | 717 | — | Ia_Tao | real | R | Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
КТР-03.10/2 | 41754 | A31A | 730 | — | lv_C1_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №1 | 0...500
КТР-03.10/2 | 41755 | A31B | 731 | — | lv_C2_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №2 | 0...500
КТР-03.10/2 | 41756 | A31C | 732 | — | lv_C3_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №3 | 0...500
КТР-03.10/2 | 41757 | A31D | 733 | — | code_C1_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №1 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
КТР-03.10/2 | 41758 | A31E | 734 | — | code_C2_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №2 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
КТР-03.10/2 | 41759 | A31F | 735 | — | code_C3_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №3 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
КТР-03.10/2 | 41760 | A320 | 736 | — | ua_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | R | Сдвиг уставки температуры подачи сети | 0...30
КТР-03.10/2 | 41761 | A321 | 737 | — | oa_C1_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100
КТР-03.10/2 | 41762 | A322 | 738 | — | oa_C2_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100
КТР-03.10/2 | 41775 | A32F | 751 | — | net_SummPRW (R)r | RW (R)ord | R | Суммарная мощность
КТР-03.10/2 | 41780 | A334 | 756 | — | net_code_Sys_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 3 | Битовая маска
КТР-03.10/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 0 | cmd_C1_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп первого контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-03.10/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 1 | cmd_C2_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп второго контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-03.10/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 2 | cmd_C3_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп контура ГВС | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-03.10/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 3 | lv_C1_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" первого контура | 0 – Лето 1 – Зима
КТР-03.10/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 4 | lv_C2_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" второго контура | 0 – Лето 1 – Зима
КТР-03.10/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 5 | lv_is_C1_Otp | bool | R | ├ Тип контура 1 | 0 – Смесительный 1 – Прямой
КТР-03.10/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 6 | lv_is_C2_Otp | bool | R | ├ Тип контура 2 | 0 – Смесительный 1 – Прямой
КТР-03.10/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 7 | lv_Prior_Full | bool | R | ├ Увеличенная уставка сети при приоритете ГВС | 0 – Повышена, 1 – Не повышена
КТР-03.10/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 15 | net_Rctrl | bool | R | └ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее
КТР-03.20/1 | 41283 | A143 | 515 | — | PRM_Add | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (управление подпиткой) / Дискретные выходы ПРМ-1 (управление подпиткой) | Битовая маска
КТР-03.20/1 | 41283 | A143 | 515 | bit 0 | ib_C1_Add_PDS | bool | R | ├ DI1 – PDS на насосов подпитки первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/1 | 41283 | A143 | 515 | bit 1 | ib_C2_Add_PDS | bool | R | ├ DI2 – PDS на насосах подпитки второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/1 | 41283 | A143 | 515 | bit 2 | ib_C1_Add_PS | bool | R | ├ DI3 – Реле давления первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/1 | 41283 | A143 | 515 | bit 3 | ib_C2_Add_PS | bool | R | ├ DI4 – Реле давления второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/1 | 41283 | A143 | 515 | bit 8 | ob_C1_Add_Pump_1 | bool | R | ├ DO1 – Насос подпитки №1 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/1 | 41283 | A143 | 515 | bit 9 | ob_C1_Add_Pump_2 | bool | R | ├ DO2 – Насос подпитки №2 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/1 | 41283 | A143 | 515 | bit 10 | ob_C1_Add_On | bool | R | ├ DO3 – Клапан подпитки первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/1 | 41283 | A143 | 515 | bit 11 | ob_C1_AvGen | bool | R | ├ DO4 – Лампа «Авария первого контура» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/1 | 41283 | A143 | 515 | bit 12 | ob_C2_Add_Pump_1 | bool | R | ├ DO5 – Насос подпитки №1 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/1 | 41283 | A143 | 515 | bit 13 | ob_C2_Add_Pump_2 | bool | R | ├ DO6 – Насос подпитки №2 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/1 | 41283 | A143 | 515 | bit 14 | ob_C2_Add_On | bool | R | ├ DO7 – Клапан подпитки второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/1 | 41283 | A143 | 515 | bit 15 | ob_C2_AvGen | bool | R | └ DO8 – Лампа «Авария второго контура» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/1 | 41293 | A14D | 525 | — | ia_C1_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-03.20/1 | 41295 | A14F | 527 | — | ia_C2_TRW (R)d | real | R | AI2 – Температура подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-03.20/1 | 41297 | A151 | 529 | — | ia_C1_PRW (R)d | real | R | AI3 – Давление подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-03.20/1 | 41299 | A153 | 531 | — | ia_C2_PRW (R)d | real | R | AI4 – Давление подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-03.20/1 | 41303 | A157 | 535 | — | mode_C1 | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 - ГВС 1 - Отопление
КТР-03.20/1 | 41304 | A158 | 536 | — | mode_C2 | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 - Отключен 1 - Отопление
КТР-03.20/1 | 41346 | A182 | 578 | — | mode_C1_Pump_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/1 | 41347 | A183 | 579 | — | mode_C1_Pump_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/1 | 41348 | A184 | 580 | — | mode_C2_Pump_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/1 | 41349 | A185 | 581 | — | mode_C2_Pump_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/1 | 41350 | A186 | 582 | — | mode_C1_Add_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/1 | 41351 | A187 | 583 | — | mode_C1_Add_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/1 | 41352 | A188 | 584 | — | mode_C2_Add_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/1 | 41353 | A189 | 585 | — | mode_C2_Add_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/1 | 41368 | A198 | 600 | — | ua_C1_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи первого контура | 45...90
КТР-03.20/1 | 41370 | A19A | 602 | — | ua_C1_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи первого контура | 0...20
КТР-03.20/1 | 41372 | A19C | 604 | — | ua_C1_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...999
КТР-03.20/1 | 41374 | A19E | 606 | — | ua_C1_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...999
КТР-03.20/1 | 41375 | A19F | 607 | — | ua_C1_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...999
КТР-03.20/1 | 41379 | A1A3 | 611 | — | ua_C2_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи второго контура | 45...90
КТР-03.20/1 | 41381 | A1A5 | 613 | — | ua_C2_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи второго контура | 0...20
КТР-03.20/1 | 41383 | A1A7 | 615 | — | ua_C2_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...999
КТР-03.20/1 | 41385 | A1A9 | 617 | — | ua_C2_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...999
КТР-03.20/1 | 41386 | A1AA | 618 | — | ua_C2_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...999
КТР-03.20/1 | 41469 | A1FD | 701 | — | ua_C1_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40
КТР-03.20/1 | 41470 | A1FE | 702 | — | ua_C1_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40
КТР-03.20/1 | 41471 | A1FF | 703 | — | ua_C1_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40
КТР-03.20/1 | 41472 | A200 | 704 | — | ua_C2_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40
КТР-03.20/1 | 41473 | A201 | 705 | — | ua_C2_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40
КТР-03.20/1 | 41474 | A202 | 706 | — | ua_C2_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40
КТР-03.20/1 | 41478 | A206 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | Битовая маска
КТР-03.20/1 | 41478 | A206 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41479 | A207 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | Битовая маска
КТР-03.20/1 | 41479 | A207 | 711 | bit 6 | Av_C1_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи первого контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41479 | A207 | 711 | bit 7 | Av_C2_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура подачи второго контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41479 | A207 | 711 | bit 8 | Av_C1_PRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление первого контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41479 | A207 | 711 | bit 9 | Av_C2_PRW (R)d_Sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (давление второго контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41480 | A208 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | Битовая маска
КТР-03.20/1 | 41480 | A208 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41480 | A208 | 712 | bit 8 | Av_C1_Add_NoRW (R)P | bool | R | ├ Авария всех насосов подпитки первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41480 | A208 | 712 | bit 9 | Av_C2_Add_NoRW (R)P | bool | R | ├ Авария всех насосов подпитки второго контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41480 | A208 | 712 | bit 12 | Av_C1_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41480 | A208 | 712 | bit 13 | Av_C2_TRW (R)d_HAL | bool | R | └ Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41481 | A209 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | Битовая маска
КТР-03.20/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 0 | Av_C1_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 1 | Av_C1_Pump_2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 2 | Av_C1_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 3 | Av_C2_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 4 | Av_C2_Pump_2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 5 | Av_C2_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 6 | Av_C1_Add_Pump_1 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №1 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 7 | Av_C1_Add_Pump_2 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №2 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 8 | Av_C2_Add_Pump_1 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №1 второго контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 9 | Av_C2_Add_Pump_2 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №2 второго контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 12 | Av_Tao_Sens | bool | R | ├ Неисправен датчик наружного воздуха | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 13 | Av_C1_Add | bool | R | ├ Утечка в первом контуре | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41481 | A209 | 713 | bit 14 | Av_C2_Add | bool | R | └ Утечка во втором контуре | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/1 | 41485 | A20D | 717 | — | Ia_Tao | real | R | Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
КТР-03.20/1 | 41498 | A21A | 730 | — | lv_C1_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №1 | 0...500
КТР-03.20/1 | 41499 | A21B | 731 | — | lv_C2_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №2 | 0...500
КТР-03.20/1 | 41501 | A21D | 733 | — | code_C1_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №1 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
КТР-03.20/1 | 41502 | A21E | 734 | — | code_C2_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №2 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
КТР-03.20/1 | 41504 | A220 | 736 | — | ua_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | R | Сдвиг уставки температуры подачи сети | 0...30
КТР-03.20/1 | 41505 | A221 | 737 | — | oa_C1_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100
КТР-03.20/1 | 41506 | A222 | 738 | — | oa_C2_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100
КТР-03.20/1 | 41519 | A22F | 751 | — | net_SummPRW (R)r | RW (R)ord | R | Суммарная мощность
КТР-03.20/1 | 41524 | A234 | 756 | — | net_code_Sys_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 3 | Битовая маска
КТР-03.20/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 0 | cmd_C1_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп первого контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-03.20/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 1 | cmd_C2_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп второго контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-03.20/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 3 | lv_C1_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" первого контура | 0 – Зима, 1 – Лето
КТР-03.20/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 4 | lv_C2_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" второго контура | 0 – Зима, 1 – Лето
КТР-03.20/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 5 | lv_is_C1_Otp | bool | R | ├ Тип контура 1 | 0 – Прямой, 1 – Смесительный
КТР-03.20/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 6 | lv_is_C2_Otp | bool | R | ├ Тип контура 2 | 0 – Прямой, 1 – Смесительный
КТР-03.20/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 7 | lv_Prior_Full | bool | R | ├ Увеличенная уставка сети при приоритете ГВС | 0 – Повышена, 1 – Не повышена
КТР-03.20/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 8 | lv_is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие аналогового датчика давления в контурах | 0 – Нет 1 – Есть
КТР-03.20/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 9 | ub_Is_Add | bool | R | ├ Наличие подпитки | 0 – Нет 1 – Есть
КТР-03.20/1 | 41524 | A234 | 756 | bit 15 | net_Rctrl | bool | R | └ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее
КТР-03.20/2 | 41539 | A243 | 515 | — | PRM_Add | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (управление подпиткой) / Дискретные выходы ПРМ-1 (управление подпиткой) | Битовая маска
КТР-03.20/2 | 41539 | A243 | 515 | bit 0 | ib_C1_Add_PDS | bool | R | ├ DI1 – PDS на насосов подпитки первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/2 | 41539 | A243 | 515 | bit 1 | ib_C2_Add_PDS | bool | R | ├ DI2 – PDS на насосах подпитки второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/2 | 41539 | A243 | 515 | bit 2 | ib_C1_Add_PS | bool | R | ├ DI3 – Реле давления первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/2 | 41539 | A243 | 515 | bit 3 | ib_C2_Add_PS | bool | R | ├ DI4 – Реле давления второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/2 | 41539 | A243 | 515 | bit 8 | ob_C1_Add_Pump_1 | bool | R | ├ DO1 – Насос подпитки №1 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/2 | 41539 | A243 | 515 | bit 9 | ob_C1_Add_Pump_2 | bool | R | ├ DO2 – Насос подпитки №2 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/2 | 41539 | A243 | 515 | bit 10 | ob_C1_Add_On | bool | R | ├ DO3 – Клапан подпитки первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/2 | 41539 | A243 | 515 | bit 11 | ob_C1_AvGen | bool | R | ├ DO4 – Лампа «Авария первого контура» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/2 | 41539 | A243 | 515 | bit 12 | ob_C2_Add_Pump_1 | bool | R | ├ DO5 – Насос подпитки №1 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/2 | 41539 | A243 | 515 | bit 13 | ob_C2_Add_Pump_2 | bool | R | ├ DO6 – Насос подпитки №2 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/2 | 41539 | A243 | 515 | bit 14 | ob_C2_Add_On | bool | R | ├ DO7 – Клапан подпитки второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/2 | 41539 | A243 | 515 | bit 15 | ob_C2_AvGen | bool | R | └ DO8 – Лампа «Авария второго контура» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
КТР-03.20/2 | 41549 | A24D | 525 | — | ia_C1_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-03.20/2 | 41551 | A24F | 527 | — | ia_C2_TRW (R)d | real | R | AI2 – Температура подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-03.20/2 | 41553 | A251 | 529 | — | ia_C1_PRW (R)d | real | R | AI3 – Давление подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-03.20/2 | 41555 | A253 | 531 | — | ia_C2_PRW (R)d | real | R | AI4 – Давление подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
КТР-03.20/2 | 41559 | A257 | 535 | — | mode_C1 | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 - ГВС 1 - Отопление
КТР-03.20/2 | 41560 | A258 | 536 | — | mode_C2 | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 - Отключен 1 - Отопление
КТР-03.20/2 | 41602 | A282 | 578 | — | mode_C1_Pump_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/2 | 41603 | A283 | 579 | — | mode_C1_Pump_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/2 | 41604 | A284 | 580 | — | mode_C2_Pump_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/2 | 41605 | A285 | 581 | — | mode_C2_Pump_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/2 | 41606 | A286 | 582 | — | mode_C1_Add_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/2 | 41607 | A287 | 583 | — | mode_C1_Add_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/2 | 41608 | A288 | 584 | — | mode_C2_Add_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/2 | 41609 | A289 | 585 | — | mode_C2_Add_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
КТР-03.20/2 | 41624 | A298 | 600 | — | ua_C1_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи первого контура | 45...90
КТР-03.20/2 | 41626 | A29A | 602 | — | ua_C1_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи первого контура | 0...20
КТР-03.20/2 | 41628 | A29C | 604 | — | ua_C1_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...999
КТР-03.20/2 | 41630 | A29E | 606 | — | ua_C1_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...999
КТР-03.20/2 | 41631 | A29F | 607 | — | ua_C1_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...999
КТР-03.20/2 | 41635 | A2A3 | 611 | — | ua_C2_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи второго контура | 45...90
КТР-03.20/2 | 41637 | A2A5 | 613 | — | ua_C2_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи второго контура | 0...20
КТР-03.20/2 | 41639 | A2A7 | 615 | — | ua_C2_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...999
КТР-03.20/2 | 41641 | A2A9 | 617 | — | ua_C2_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...999
КТР-03.20/2 | 41642 | A2AA | 618 | — | ua_C2_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...999
КТР-03.20/2 | 41725 | A2FD | 701 | — | ua_C1_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40
КТР-03.20/2 | 41726 | A2FE | 702 | — | ua_C1_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40
КТР-03.20/2 | 41727 | A2FF | 703 | — | ua_C1_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40
КТР-03.20/2 | 41728 | A300 | 704 | — | ua_C2_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40
КТР-03.20/2 | 41729 | A301 | 705 | — | ua_C2_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40
КТР-03.20/2 | 41730 | A302 | 706 | — | ua_C2_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40
КТР-03.20/2 | 41734 | A306 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | Битовая маска
КТР-03.20/2 | 41734 | A306 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41735 | A307 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | Битовая маска
КТР-03.20/2 | 41735 | A307 | 711 | bit 6 | Av_C1_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи первого контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41735 | A307 | 711 | bit 7 | Av_C2_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура подачи второго контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41735 | A307 | 711 | bit 8 | Av_C1_PRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление первого контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41735 | A307 | 711 | bit 9 | Av_C2_PRW (R)d_Sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (давление второго контура) | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41736 | A308 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | Битовая маска
КТР-03.20/2 | 41736 | A308 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41736 | A308 | 712 | bit 8 | Av_C1_Add_NoRW (R)P | bool | R | ├ Авария всех насосов подпитки первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41736 | A308 | 712 | bit 9 | Av_C2_Add_NoRW (R)P | bool | R | ├ Авария всех насосов подпитки второго контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41736 | A308 | 712 | bit 12 | Av_C1_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41736 | A308 | 712 | bit 13 | Av_C2_TRW (R)d_HAL | bool | R | └ Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41737 | A309 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | Битовая маска
КТР-03.20/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 0 | Av_C1_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 1 | Av_C1_Pump_2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 2 | Av_C1_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 1 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 3 | Av_C2_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 4 | Av_C2_Pump_2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 5 | Av_C2_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 2 | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 6 | Av_C1_Add_Pump_1 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №1 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 7 | Av_C1_Add_Pump_2 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №2 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 8 | Av_C2_Add_Pump_1 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №1 второго контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 9 | Av_C2_Add_Pump_2 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №2 второго контура | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 12 | Av_Tao_Sens | bool | R | ├ Неисправен датчик наружного воздуха | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 13 | Av_C1_Add | bool | R | ├ Утечка в первом контуре | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41737 | A309 | 713 | bit 14 | Av_C2_Add | bool | R | └ Утечка во втором контуре | 0 – Норма 1 – Авария
КТР-03.20/2 | 41741 | A30D | 717 | — | Ia_Tao | real | R | Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
КТР-03.20/2 | 41754 | A31A | 730 | — | lv_C1_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №1 | 0...500
КТР-03.20/2 | 41755 | A31B | 731 | — | lv_C2_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №2 | 0...500
КТР-03.20/2 | 41757 | A31D | 733 | — | code_C1_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №1 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
КТР-03.20/2 | 41758 | A31E | 734 | — | code_C2_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №2 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
КТР-03.20/2 | 41760 | A320 | 736 | — | ua_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | R | Сдвиг уставки температуры подачи сети | 0...30
КТР-03.20/2 | 41761 | A321 | 737 | — | oa_C1_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100
КТР-03.20/2 | 41762 | A322 | 738 | — | oa_C2_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100
КТР-03.20/2 | 41775 | A32F | 751 | — | net_SummPRW (R)r | RW (R)ord | R | Суммарная мощность
КТР-03.20/2 | 41780 | A334 | 756 | — | net_code_Sys_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 3 | Битовая маска
КТР-03.20/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 0 | cmd_C1_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп первого контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-03.20/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 1 | cmd_C2_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп второго контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
КТР-03.20/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 3 | lv_C1_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" первого контура | 0 – Зима, 1 – Лето
КТР-03.20/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 4 | lv_C2_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" второго контура | 0 – Зима, 1 – Лето
КТР-03.20/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 5 | lv_is_C1_Otp | bool | R | ├ Тип контура 1 | 0 – Прямой, 1 – Смесительный
КТР-03.20/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 6 | lv_is_C2_Otp | bool | R | ├ Тип контура 2 | 0 – Прямой, 1 – Смесительный
КТР-03.20/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 7 | lv_Prior_Full | bool | R | ├ Увеличенная уставка сети при приоритете ГВС | 0 – Повышена, 1 – Не повышена
КТР-03.20/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 8 | lv_is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие аналогового датчика давления в контурах | 0 – Нет 1 – Есть
КТР-03.20/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 9 | ub_Is_Add | bool | R | ├ Наличие подпитки | 0 – Нет 1 – Есть
КТР-03.20/2 | 41780 | A334 | 756 | bit 15 | net_Rctrl | bool | R | └ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее

## КТР-01.10-1
Адрес СПОТ-К (DEC) | Адрес СПОТ-К (HEX) | N (КТР-121) | Бит | Код | Тип | Доступ | Описание | Значения / Расшифровка
🔌 Модуль расширения (ПРМ)
40000 | 9C40 | 512 | — | PRM_AV | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (общекотельные аварии) / Дискретные выходы ПРМ-1 (общекотельные аварии) | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40000 | 9C40 | 512 | bit 0 | ib_AvFire | bool | R | ├ DI1 - Датчик пожара | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40000 | 9C40 | 512 | bit 1 | ib_BreakIn | bool | R | ├ DI2 - Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40000 | 9C40 | 512 | bit 2 | ib_Pf_LAL | bool | R | ├ DI3 - Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40000 | 9C40 | 512 | bit 3 | ib_Pf_HAL | bool | R | ├ DI4 - Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40000 | 9C40 | 512 | bit 4 | ib_AvCO | bool | R | ├ DI5 - Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40000 | 9C40 | 512 | bit 5 | ib_AvCH | bool | R | ├ DI6 - Датчик загазованности помещения CН | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40000 | 9C40 | 512 | bit 6 | ib_Gas_LS | bool | R | ├ DI7 - Положение газового клапана | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40000 | 9C40 | 512 | bit 8 | ob_AvFire | bool | R | ├ DO1 - Включить лампу «Пожар» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40000 | 9C40 | 512 | bit 9 | ob_AvBreakIn | bool | R | ├ DO2 - Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40000 | 9C40 | 512 | bit 11 | ob_AvPRW (R)d | bool | R | ├ DO4 - Включить лампу «Авария давления теплоносителя" | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40000 | 9C40 | 512 | bit 12 | ob_AvCO | bool | R | ├ DO5 - Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40000 | 9C40 | 512 | bit 13 | ob_AvCH | bool | R | └ DO6 - Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40013 | 9C4D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 - Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
40015 | 9C4F | 527 | — | ia_TRW (R)r | real | R | AI2 - Температура обратки в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
40017 | 9C51 | 529 | — | ia_PRW (R)d | real | R | AI3 - Давление подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
40019 | 9C53 | 531 | — | ia_Tfg | real | R | AI4 - Температура уходящих газов | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
40021 | 9C55 | 533 | — | mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод 1 – 1 ступ 2 – 2 ступ 3 – 3 ступ
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40022 | 9C56 | 534 | — | mode_TRW (R)_Reg | RW (R)ord | RW (R) | Регулирование температуры обратного теплоносителя | 0 – Нет, 1 – НасРец, 2 – КЗР
⚙️ Настройки
40026 | 9C5A | 538 | — | ub_Is_ValveIn | RW (R)ord | RW (R) | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет 1 - Есть
40029 | 9C5D | 541 | — | ua_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта включения котла | -40...0
40030 | 9C5E | 542 | — | ua_TRW (R)d_SP_shift | real | RW (R) | Коррекция уставки для работы в каскаде | -10...10
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40033 | 9C61 | 545 | — | ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
40034 | 9C62 | 546 | — | ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
40035 | 9C63 | 547 | — | ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
40036 | 9C64 | 548 | — | ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
⚙️ Настройки
40037 | 9C65 | 549 | — | ut_Stab_Up | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
40038 | 9C66 | 550 | — | ut_Stab_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
40039 | 9C67 | 551 | — | ua_TRW (R)d | RW (R)ord | RW (R) | Уставка температуры подачи (мод) | 0...500
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40040 | 9C68 | 552 | — | ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Зона нечувствительности (или гистерезис) температуры подачи | 0...9
⚙️ Настройки
40042 | 9C6A | 554 | — | ua_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп общего коллектора | 0…9999
40044 | 9C6C | 556 | — | ua_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти общего коллектора | 0…9999
40045 | 9C6D | 557 | — | ua_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд общего коллектора | 0…9999
40046 | 9C6E | 558 | — | ua_PRW (R)r_On | RW (R)ord | RW (R) | Минимальная мощность горения | 0…50
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40124 | 9CBC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
40125 | 9CBD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
40126 | 9CBE | 638 | — | ua_PRW (R)d_LAL_2 | real | RW (R) | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
40128 | 9CC0 | 640 | — | ua_PRW (R)d_HAL_2 | real | RW (R) | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
⚙️ Настройки
40138 | 9CCA | 650 | — | ut_PR_StepFull(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время хода КЗР (полное) | 10...500
40139 | 9CCB | 651 | — | ut_PR_StepMin(s) | real | RW (R) | Время хода КЗР (минимальное) | 0,3...100
40141 | 9CCD | 653 | — | ua_PR_PID_Kp | real | RW (R) | ПИД Кп (контур обратки) | 0...9999
40143 | 9CCF | 655 | — | ua_PR_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Ти (контур обратки) | 0...9999
40144 | 9CD0 | 656 | — | ua_PR_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Тд (контур обратки) | 0...9999
🚨 Защита и аварии
40145 | 9CD1 | 657 | — | net_mode_PB_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №1 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
40146 | 9CD2 | 658 | — | net_mode_PB_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №2 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
⚙️ Настройки
40153 | 9CD9 | 665 | — | ua_TRW (R)r_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Сдвиг уставки температуры обратки относительно температуры подачи | 0...20
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40154 | 9CDA | 666 | — | lv_TRW (R)r_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис ИЛИ зона нечувствительности температуры обратки | 0...20 или 0...9
⚙️ Настройки
40156 | 9CDC | 668 | — | ua_TRW (R)r_Limit | RW (R)ord | RW (R) | Минимально допустимая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0…100
🚨 Защита и аварии
40198 | 9D06 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40198 | 9D06 | 710 | bit 0 | Av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
40198 | 9D06 | 710 | bit 5 | Av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
40198 | 9D06 | 710 | bit 6 | Av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
40198 | 9D06 | 710 | bit 7 | vi_Av3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
40198 | 9D06 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
40199 | 9D07 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40199 | 9D07 | 711 | bit 0 | Av_Fire | bool | R | ├ Сработал датчик пожара | 0 – Норма 1 – Авария
40199 | 9D07 | 711 | bit 1 | Av_BreakIn | bool | R | ├ Сработал датчик взлома | 0 – Норма 1 – Авария
40199 | 9D07 | 711 | bit 2 | Av_Pf_HAL | bool | R | ├ Давление газа велико | 0 – Норма 1 – Авария
40199 | 9D07 | 711 | bit 3 | Av_Pf_LAL | bool | R | ├ Давление газа мало | 0 – Норма 1 – Авария
40199 | 9D07 | 711 | bit 4 | Av_CO | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СО | 0 – Норма 1 – Авария
40199 | 9D07 | 711 | bit 5 | Av_CH | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СН | 0 – Норма 1 – Авария
40199 | 9D07 | 711 | bit 6 | Av_TRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
40199 | 9D07 | 711 | bit 7 | Av_TRW (R)r_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (обратка в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
40199 | 9D07 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление воды в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
40199 | 9D07 | 711 | bit 9 | Av_Tfg_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI4 (температура уходящих газов) | 0 – Норма 1 – Авария
40199 | 9D07 | 711 | bit 10 | Av_PB_1 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 1 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
40199 | 9D07 | 711 | bit 11 | Av_PB_2 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 2 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
40199 | 9D07 | 711 | bit 12 | Av_NoPB | bool | R | └ Нет рабочих котловых насосов первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
40200 | 9D08 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40200 | 9D08 | 712 | bit 0 | Av_Rar | bool | R | ├ Давление не в норме в первом контуре (дискретный датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
40200 | 9D08 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
40200 | 9D08 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
40200 | 9D08 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
40200 | 9D08 | 712 | bit 6 | Av_FS | bool | R | ├ Нет протока через первый котел | 0 – Норма 1 – Авария
40200 | 9D08 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | └ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
40201 | 9D09 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40201 | 9D09 | 713 | bit 15 | Av_Tfg_HAL | bool | R | └ Перегрев температуры уходящих газов | 0 – Норма 1 – Авария
📊 Текущие параметры
40208 | 9D10 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10- Ступень 3, 11- Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
40209 | 9D11 | 721 | — | code_Burn | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
40213 | 9D15 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
⚙️ Настройки
40227 | 9D23 | 739 | — | net_lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
40228 | 9D24 | 740 | — | ua_TRW (R)r | real | R | Текущая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0...100
40230 | 9D26 | 742 | — | net_lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
40231 | 9D27 | 743 | — | net_lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
40236 | 9D2C | 748 | — | oa_TRW (R)r_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Расчетное положение клапана регулирования Тобр | 0...100
40241 | 9D31 | 753 | — | oa_BurnPRW (R)r | RW (R)ord | R | Выходная мощность горелки (для модулируемой), % | 0...100
📊 Текущие параметры
40242 | 9D32 | 754 | — | code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40242 | 9D32 | 754 | bit 0 | cmd_Start | bool | R | ├ Переключения режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп, 1 – Старт
40242 | 9D32 | 754 | bit 1 | ub_Is_PB | bool | R | ├ Наличие в системе котловых насосов | 0 – Нет, 1 – Есть
40242 | 9D32 | 754 | bit 2 | mode_PB_Off | bool | R | ├ Выбранный режим отключения котловых насосов | 0 – Выбег, 1 – По Тпр
40242 | 9D32 | 754 | bit 3 | ub_Is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет, 1 – Есть
40242 | 9D32 | 754 | bit 4 | ub_Is_AvCheck | bool | R | ├ Наличие в системе общекотельных аварий | 0 – Нет, 1 - Есть
40242 | 9D32 | 754 | bit 5 | lv_ColdStart | bool | R | ├ Прогрев котла после запуска | 0 – Норма, 1 – Холодный пуск
40242 | 9D32 | 754 | bit 6 | net_RCtrl | bool | R | ├ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее
40242 | 9D32 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
40242 | 9D32 | 754 | bit 13 | ua_Tfg_HAL | bool | R | └ Наличие контроля температуры уходящих газов | 0 – Нет, 1 – Да
40243 | 9D33 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40243 | 9D33 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
40243 | 9D33 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
40243 | 9D33 | 755 | bit 5 | ub_Is_Add | bool | R | └ Наличие подпитки каскад | 0 – Нет 1 - Есть
🎮 Командные регистры
40248 | 9D38 | 760 | — | cmd_1 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40248 | 9D38 | 760 | bit 0 | net_Start | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Старт» | 0 – Нет 1 – Да
40248 | 9D38 | 760 | bit 2 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ Сброс аварий | 0 – Нет 1 – Да
40248 | 9D38 | 760 | bit 3 | ub_Is_PB | bool | RW (R) | ├ Наличие котловых насосов – Вкл | 0 – Нет 1 – Да
40248 | 9D38 | 760 | bit 4 | mode_PB_Off | bool | RW (R) | ├ Режим отключения котловых насосов - Выбег | 0 – Нет 1 – Да
40248 | 9D38 | 760 | bit 5 | mode_Sleep | bool | RW (R) | ├ Удержание минимальной мощности – Вкл | 0 – Нет 1 – Да
40248 | 9D38 | 760 | bit 7 | ub_Is_PRW (R)d | bool | RW (R) | ├ Контроль давления теплоносителя - Вкл | 0 – Нет 1 – Да
40248 | 9D38 | 760 | bit 8 | ub_Is_AvCheck | bool | RW (R) | └ Контроль общекотельных аварий - Вкл | 0 – Нет 1 – Да
40249 | 9D39 | 761 | — | cmd_2 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40249 | 9D39 | 761 | bit 0 | net_Start | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Стоп» | 0 – Нет 1 – Да
40249 | 9D39 | 761 | bit 2 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ пустой бит
40249 | 9D39 | 761 | bit 3 | ub_Is_PB | bool | RW (R) | ├ Наличие котловых насосов – Выкл | 0 – Нет 1 – Да
40249 | 9D39 | 761 | bit 4 | mode_PB_Off | bool | RW (R) | ├ Режим отключения котловых насосов - Тпр | 0 – Нет 1 – Да
40249 | 9D39 | 761 | bit 5 | mode_Sleep | bool | RW (R) | ├ Удержание минимальной мощности - Выкл | 0 – Нет 1 – Да
40249 | 9D39 | 761 | bit 7 | ub_Is_PRW (R)d | bool | RW (R) | ├ Контроль давления теплоносителя - Выкл | 0 – Нет 1 – Да
40249 | 9D39 | 761 | bit 8 | ub_Is_AvCheck | bool | RW (R) | └ Контроль общекотельных аварий - Выкл | 0 – Нет 1 – Да

## КТР-01.10-2
Адрес СПОТ-К (DEC) | Адрес СПОТ-К (HEX) | N (КТР-121) | Бит | Код | Тип | Доступ | Описание | Значения / Расшифровка
🔌 Модуль расширения (ПРМ)
40256 | 9D40 | 512 | — | PRM_AV | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (общекотельные аварии) / Дискретные выходы ПРМ-1 (общекотельные аварии) | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40256 | 9D40 | 512 | bit 0 | ib_AvFire | bool | R | ├ DI1 - Датчик пожара | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40256 | 9D40 | 512 | bit 1 | ib_BreakIn | bool | R | ├ DI2 - Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40256 | 9D40 | 512 | bit 2 | ib_Pf_LAL | bool | R | ├ DI3 - Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40256 | 9D40 | 512 | bit 3 | ib_Pf_HAL | bool | R | ├ DI4 - Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40256 | 9D40 | 512 | bit 4 | ib_AvCO | bool | R | ├ DI5 - Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40256 | 9D40 | 512 | bit 5 | ib_AvCH | bool | R | ├ DI6 - Датчик загазованности помещения CН | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40256 | 9D40 | 512 | bit 6 | ib_Gas_LS | bool | R | ├ DI7 - Положение газового клапана | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40256 | 9D40 | 512 | bit 8 | ob_AvFire | bool | R | ├ DO1 - Включить лампу «Пожар» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40256 | 9D40 | 512 | bit 9 | ob_AvBreakIn | bool | R | ├ DO2 - Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40256 | 9D40 | 512 | bit 11 | ob_AvPRW (R)d | bool | R | ├ DO4 - Включить лампу «Авария давления теплоносителя" | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40256 | 9D40 | 512 | bit 12 | ob_AvCO | bool | R | ├ DO5 - Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40256 | 9D40 | 512 | bit 13 | ob_AvCH | bool | R | └ DO6 - Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40269 | 9D4D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 - Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
40271 | 9D4F | 527 | — | ia_TRW (R)r | real | R | AI2 - Температура обратки в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
40273 | 9D51 | 529 | — | ia_PRW (R)d | real | R | AI3 - Давление подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
40275 | 9D53 | 531 | — | ia_Tfg | real | R | AI4 - Температура уходящих газов | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
40277 | 9D55 | 533 | — | mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод 1 – 1 ступ 2 – 2 ступ 3 – 3 ступ
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40278 | 9D56 | 534 | — | mode_TRW (R)_Reg | RW (R)ord | RW (R) | Регулирование температуры обратного теплоносителя | 0 – Нет, 1 – НасРец, 2 – КЗР
⚙️ Настройки
40282 | 9D5A | 538 | — | ub_Is_ValveIn | RW (R)ord | RW (R) | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет 1 - Есть
40285 | 9D5D | 541 | — | ua_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта включения котла | -40...0
40286 | 9D5E | 542 | — | ua_TRW (R)d_SP_shift | real | RW (R) | Коррекция уставки для работы в каскаде | -10...10
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40289 | 9D61 | 545 | — | ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
40290 | 9D62 | 546 | — | ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
40291 | 9D63 | 547 | — | ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
40292 | 9D64 | 548 | — | ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
⚙️ Настройки
40293 | 9D65 | 549 | — | ut_Stab_Up | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
40294 | 9D66 | 550 | — | ut_Stab_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
40295 | 9D67 | 551 | — | ua_TRW (R)d | RW (R)ord | RW (R) | Уставка температуры подачи (мод) | 0...500
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40296 | 9D68 | 552 | — | ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Зона нечувствительности (или гистерезис) температуры подачи | 0...9
⚙️ Настройки
40298 | 9D6A | 554 | — | ua_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп общего коллектора | 0…9999
40300 | 9D6C | 556 | — | ua_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти общего коллектора | 0…9999
40301 | 9D6D | 557 | — | ua_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд общего коллектора | 0…9999
40302 | 9D6E | 558 | — | ua_PRW (R)r_On | RW (R)ord | RW (R) | Минимальная мощность горения | 0…50
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40380 | 9DBC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
40381 | 9DBD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
40382 | 9DBE | 638 | — | ua_PRW (R)d_LAL_2 | real | RW (R) | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
40384 | 9DC0 | 640 | — | ua_PRW (R)d_HAL_2 | real | RW (R) | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
⚙️ Настройки
40394 | 9DCA | 650 | — | ut_PR_StepFull(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время хода КЗР (полное) | 10...500
40395 | 9DCB | 651 | — | ut_PR_StepMin(s) | real | RW (R) | Время хода КЗР (минимальное) | 0,3...100
40397 | 9DCD | 653 | — | ua_PR_PID_Kp | real | RW (R) | ПИД Кп (контур обратки) | 0...9999
40399 | 9DCF | 655 | — | ua_PR_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Ти (контур обратки) | 0...9999
40400 | 9DD0 | 656 | — | ua_PR_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Тд (контур обратки) | 0...9999
🚨 Защита и аварии
40401 | 9DD1 | 657 | — | net_mode_PB_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №1 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
40402 | 9DD2 | 658 | — | net_mode_PB_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №2 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
⚙️ Настройки
40409 | 9DD9 | 665 | — | ua_TRW (R)r_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Сдвиг уставки температуры обратки относительно температуры подачи | 0...20
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40410 | 9DDA | 666 | — | lv_TRW (R)r_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис ИЛИ зона нечувствительности температуры обратки | 0...20 или 0...9
⚙️ Настройки
40412 | 9DDC | 668 | — | ua_TRW (R)r_Limit | RW (R)ord | RW (R) | Минимально допустимая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0…100
🚨 Защита и аварии
40454 | 9E06 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40454 | 9E06 | 710 | bit 0 | Av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
40454 | 9E06 | 710 | bit 5 | Av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
40454 | 9E06 | 710 | bit 6 | Av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
40454 | 9E06 | 710 | bit 7 | vi_Av3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
40454 | 9E06 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
40455 | 9E07 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40455 | 9E07 | 711 | bit 0 | Av_Fire | bool | R | ├ Сработал датчик пожара | 0 – Норма 1 – Авария
40455 | 9E07 | 711 | bit 1 | Av_BreakIn | bool | R | ├ Сработал датчик взлома | 0 – Норма 1 – Авария
40455 | 9E07 | 711 | bit 2 | Av_Pf_HAL | bool | R | ├ Давление газа велико | 0 – Норма 1 – Авария
40455 | 9E07 | 711 | bit 3 | Av_Pf_LAL | bool | R | ├ Давление газа мало | 0 – Норма 1 – Авария
40455 | 9E07 | 711 | bit 4 | Av_CO | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СО | 0 – Норма 1 – Авария
40455 | 9E07 | 711 | bit 5 | Av_CH | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СН | 0 – Норма 1 – Авария
40455 | 9E07 | 711 | bit 6 | Av_TRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
40455 | 9E07 | 711 | bit 7 | Av_TRW (R)r_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (обратка в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
40455 | 9E07 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление воды в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
40455 | 9E07 | 711 | bit 9 | Av_Tfg_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI4 (температура уходящих газов) | 0 – Норма 1 – Авария
40455 | 9E07 | 711 | bit 10 | Av_PB_1 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 1 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
40455 | 9E07 | 711 | bit 11 | Av_PB_2 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 2 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
40455 | 9E07 | 711 | bit 12 | Av_NoPB | bool | R | └ Нет рабочих котловых насосов первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
40456 | 9E08 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40456 | 9E08 | 712 | bit 0 | Av_Rar | bool | R | ├ Давление не в норме в первом контуре (дискретный датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
40456 | 9E08 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
40456 | 9E08 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
40456 | 9E08 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
40456 | 9E08 | 712 | bit 6 | Av_FS | bool | R | ├ Нет протока через первый котел | 0 – Норма 1 – Авария
40456 | 9E08 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | └ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
40457 | 9E09 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40457 | 9E09 | 713 | bit 15 | Av_Tfg_HAL | bool | R | └ Перегрев температуры уходящих газов | 0 – Норма 1 – Авария
📊 Текущие параметры
40464 | 9E10 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10- Ступень 3, 11- Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
40465 | 9E11 | 721 | — | code_Burn | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
40469 | 9E15 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
⚙️ Настройки
40483 | 9E23 | 739 | — | net_lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
40484 | 9E24 | 740 | — | ua_TRW (R)r | real | R | Текущая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0...100
40486 | 9E26 | 742 | — | net_lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
40487 | 9E27 | 743 | — | net_lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
40492 | 9E2C | 748 | — | oa_TRW (R)r_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Расчетное положение клапана регулирования Тобр | 0...100
40497 | 9E31 | 753 | — | oa_BurnPRW (R)r | RW (R)ord | R | Выходная мощность горелки (для модулируемой), % | 0...100
📊 Текущие параметры
40498 | 9E32 | 754 | — | code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40498 | 9E32 | 754 | bit 0 | cmd_Start | bool | R | ├ Переключения режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп, 1 – Старт
40498 | 9E32 | 754 | bit 1 | ub_Is_PB | bool | R | ├ Наличие в системе котловых насосов | 0 – Нет, 1 – Есть
40498 | 9E32 | 754 | bit 2 | mode_PB_Off | bool | R | ├ Выбранный режим отключения котловых насосов | 0 – Выбег, 1 – По Тпр
40498 | 9E32 | 754 | bit 3 | ub_Is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет, 1 – Есть
40498 | 9E32 | 754 | bit 4 | ub_Is_AvCheck | bool | R | ├ Наличие в системе общекотельных аварий | 0 – Нет, 1 - Есть
40498 | 9E32 | 754 | bit 5 | lv_ColdStart | bool | R | ├ Прогрев котла после запуска | 0 – Норма, 1 – Холодный пуск
40498 | 9E32 | 754 | bit 6 | net_RCtrl | bool | R | ├ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее
40498 | 9E32 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
40498 | 9E32 | 754 | bit 13 | ua_Tfg_HAL | bool | R | └ Наличие контроля температуры уходящих газов | 0 – Нет, 1 – Да
40499 | 9E33 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40499 | 9E33 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
40499 | 9E33 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
40499 | 9E33 | 755 | bit 5 | ub_Is_Add | bool | R | └ Наличие подпитки каскад | 0 – Нет 1 - Есть
🎮 Командные регистры
40504 | 9E38 | 760 | — | cmd_1 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40504 | 9E38 | 760 | bit 0 | net_Start | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Старт» | 0 – Нет 1 – Да
40504 | 9E38 | 760 | bit 2 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ Сброс аварий | 0 – Нет 1 – Да
40504 | 9E38 | 760 | bit 3 | ub_Is_PB | bool | RW (R) | ├ Наличие котловых насосов – Вкл | 0 – Нет 1 – Да
40504 | 9E38 | 760 | bit 4 | mode_PB_Off | bool | RW (R) | ├ Режим отключения котловых насосов - Выбег | 0 – Нет 1 – Да
40504 | 9E38 | 760 | bit 5 | mode_Sleep | bool | RW (R) | ├ Удержание минимальной мощности – Вкл | 0 – Нет 1 – Да
40504 | 9E38 | 760 | bit 7 | ub_Is_PRW (R)d | bool | RW (R) | ├ Контроль давления теплоносителя - Вкл | 0 – Нет 1 – Да
40504 | 9E38 | 760 | bit 8 | ub_Is_AvCheck | bool | RW (R) | └ Контроль общекотельных аварий - Вкл | 0 – Нет 1 – Да
40505 | 9E39 | 761 | — | cmd_2 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40505 | 9E39 | 761 | bit 0 | net_Start | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Стоп» | 0 – Нет 1 – Да
40505 | 9E39 | 761 | bit 2 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ пустой бит
40505 | 9E39 | 761 | bit 3 | ub_Is_PB | bool | RW (R) | ├ Наличие котловых насосов – Выкл | 0 – Нет 1 – Да
40505 | 9E39 | 761 | bit 4 | mode_PB_Off | bool | RW (R) | ├ Режим отключения котловых насосов - Тпр | 0 – Нет 1 – Да
40505 | 9E39 | 761 | bit 5 | mode_Sleep | bool | RW (R) | ├ Удержание минимальной мощности - Выкл | 0 – Нет 1 – Да
40505 | 9E39 | 761 | bit 7 | ub_Is_PRW (R)d | bool | RW (R) | ├ Контроль давления теплоносителя - Выкл | 0 – Нет 1 – Да
40505 | 9E39 | 761 | bit 8 | ub_Is_AvCheck | bool | RW (R) | └ Контроль общекотельных аварий - Выкл | 0 – Нет 1 – Да

## КТР-01.10-3
Адрес СПОТ-К (DEC) | Адрес СПОТ-К (HEX) | N (КТР-121) | Бит | Код | Тип | Доступ | Описание | Значения / Расшифровка
🔌 Модуль расширения (ПРМ)
40512 | 9E40 | 512 | — | PRM_AV | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (общекотельные аварии) / Дискретные выходы ПРМ-1 (общекотельные аварии) | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40512 | 9E40 | 512 | bit 0 | ib_AvFire | bool | R | ├ DI1 - Датчик пожара | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40512 | 9E40 | 512 | bit 1 | ib_BreakIn | bool | R | ├ DI2 - Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40512 | 9E40 | 512 | bit 2 | ib_Pf_LAL | bool | R | ├ DI3 - Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40512 | 9E40 | 512 | bit 3 | ib_Pf_HAL | bool | R | ├ DI4 - Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40512 | 9E40 | 512 | bit 4 | ib_AvCO | bool | R | ├ DI5 - Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40512 | 9E40 | 512 | bit 5 | ib_AvCH | bool | R | ├ DI6 - Датчик загазованности помещения CН | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40512 | 9E40 | 512 | bit 6 | ib_Gas_LS | bool | R | ├ DI7 - Положение газового клапана | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40512 | 9E40 | 512 | bit 8 | ob_AvFire | bool | R | ├ DO1 - Включить лампу «Пожар» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40512 | 9E40 | 512 | bit 9 | ob_AvBreakIn | bool | R | ├ DO2 - Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40512 | 9E40 | 512 | bit 11 | ob_AvPRW (R)d | bool | R | ├ DO4 - Включить лампу «Авария давления теплоносителя" | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40512 | 9E40 | 512 | bit 12 | ob_AvCO | bool | R | ├ DO5 - Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40512 | 9E40 | 512 | bit 13 | ob_AvCH | bool | R | └ DO6 - Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40525 | 9E4D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 - Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
40527 | 9E4F | 527 | — | ia_TRW (R)r | real | R | AI2 - Температура обратки в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
40529 | 9E51 | 529 | — | ia_PRW (R)d | real | R | AI3 - Давление подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
40531 | 9E53 | 531 | — | ia_Tfg | real | R | AI4 - Температура уходящих газов | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
40533 | 9E55 | 533 | — | mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод 1 – 1 ступ 2 – 2 ступ 3 – 3 ступ
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40534 | 9E56 | 534 | — | mode_TRW (R)_Reg | RW (R)ord | RW (R) | Регулирование температуры обратного теплоносителя | 0 – Нет, 1 – НасРец, 2 – КЗР
⚙️ Настройки
40538 | 9E5A | 538 | — | ub_Is_ValveIn | RW (R)ord | RW (R) | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет 1 - Есть
40541 | 9E5D | 541 | — | ua_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта включения котла | -40...0
40542 | 9E5E | 542 | — | ua_TRW (R)d_SP_shift | real | RW (R) | Коррекция уставки для работы в каскаде | -10...10
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40545 | 9E61 | 545 | — | ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
40546 | 9E62 | 546 | — | ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
40547 | 9E63 | 547 | — | ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
40548 | 9E64 | 548 | — | ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
⚙️ Настройки
40549 | 9E65 | 549 | — | ut_Stab_Up | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
40550 | 9E66 | 550 | — | ut_Stab_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
40551 | 9E67 | 551 | — | ua_TRW (R)d | RW (R)ord | RW (R) | Уставка температуры подачи (мод) | 0...500
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40552 | 9E68 | 552 | — | ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Зона нечувствительности (или гистерезис) температуры подачи | 0...9
⚙️ Настройки
40554 | 9E6A | 554 | — | ua_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп общего коллектора | 0…9999
40556 | 9E6C | 556 | — | ua_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти общего коллектора | 0…9999
40557 | 9E6D | 557 | — | ua_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд общего коллектора | 0…9999
40558 | 9E6E | 558 | — | ua_PRW (R)r_On | RW (R)ord | RW (R) | Минимальная мощность горения | 0…50
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40636 | 9EBC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
40637 | 9EBD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
40638 | 9EBE | 638 | — | ua_PRW (R)d_LAL_2 | real | RW (R) | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
40640 | 9EC0 | 640 | — | ua_PRW (R)d_HAL_2 | real | RW (R) | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
⚙️ Настройки
40650 | 9ECA | 650 | — | ut_PR_StepFull(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время хода КЗР (полное) | 10...500
40651 | 9ECB | 651 | — | ut_PR_StepMin(s) | real | RW (R) | Время хода КЗР (минимальное) | 0,3...100
40653 | 9ECD | 653 | — | ua_PR_PID_Kp | real | RW (R) | ПИД Кп (контур обратки) | 0...9999
40655 | 9ECF | 655 | — | ua_PR_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Ти (контур обратки) | 0...9999
40656 | 9ED0 | 656 | — | ua_PR_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Тд (контур обратки) | 0...9999
🚨 Защита и аварии
40657 | 9ED1 | 657 | — | net_mode_PB_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №1 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
40658 | 9ED2 | 658 | — | net_mode_PB_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №2 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
⚙️ Настройки
40665 | 9ED9 | 665 | — | ua_TRW (R)r_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Сдвиг уставки температуры обратки относительно температуры подачи | 0...20
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40666 | 9EDA | 666 | — | lv_TRW (R)r_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис ИЛИ зона нечувствительности температуры обратки | 0...20 или 0...9
⚙️ Настройки
40668 | 9EDC | 668 | — | ua_TRW (R)r_Limit | RW (R)ord | RW (R) | Минимально допустимая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0…100
🚨 Защита и аварии
40710 | 9F06 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40710 | 9F06 | 710 | bit 0 | Av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
40710 | 9F06 | 710 | bit 5 | Av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
40710 | 9F06 | 710 | bit 6 | Av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
40710 | 9F06 | 710 | bit 7 | vi_Av3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
40710 | 9F06 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
40711 | 9F07 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40711 | 9F07 | 711 | bit 0 | Av_Fire | bool | R | ├ Сработал датчик пожара | 0 – Норма 1 – Авария
40711 | 9F07 | 711 | bit 1 | Av_BreakIn | bool | R | ├ Сработал датчик взлома | 0 – Норма 1 – Авария
40711 | 9F07 | 711 | bit 2 | Av_Pf_HAL | bool | R | ├ Давление газа велико | 0 – Норма 1 – Авария
40711 | 9F07 | 711 | bit 3 | Av_Pf_LAL | bool | R | ├ Давление газа мало | 0 – Норма 1 – Авария
40711 | 9F07 | 711 | bit 4 | Av_CO | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СО | 0 – Норма 1 – Авария
40711 | 9F07 | 711 | bit 5 | Av_CH | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СН | 0 – Норма 1 – Авария
40711 | 9F07 | 711 | bit 6 | Av_TRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
40711 | 9F07 | 711 | bit 7 | Av_TRW (R)r_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (обратка в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
40711 | 9F07 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление воды в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
40711 | 9F07 | 711 | bit 9 | Av_Tfg_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI4 (температура уходящих газов) | 0 – Норма 1 – Авария
40711 | 9F07 | 711 | bit 10 | Av_PB_1 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 1 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
40711 | 9F07 | 711 | bit 11 | Av_PB_2 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 2 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
40711 | 9F07 | 711 | bit 12 | Av_NoPB | bool | R | └ Нет рабочих котловых насосов первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
40712 | 9F08 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40712 | 9F08 | 712 | bit 0 | Av_Rar | bool | R | ├ Давление не в норме в первом контуре (дискретный датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
40712 | 9F08 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
40712 | 9F08 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
40712 | 9F08 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
40712 | 9F08 | 712 | bit 6 | Av_FS | bool | R | ├ Нет протока через первый котел | 0 – Норма 1 – Авария
40712 | 9F08 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | └ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
40713 | 9F09 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40713 | 9F09 | 713 | bit 15 | Av_Tfg_HAL | bool | R | └ Перегрев температуры уходящих газов | 0 – Норма 1 – Авария
📊 Текущие параметры
40720 | 9F10 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10- Ступень 3, 11- Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
40721 | 9F11 | 721 | — | code_Burn | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
40725 | 9F15 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
⚙️ Настройки
40739 | 9F23 | 739 | — | net_lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
40740 | 9F24 | 740 | — | ua_TRW (R)r | real | R | Текущая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0...100
40742 | 9F26 | 742 | — | net_lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
40743 | 9F27 | 743 | — | net_lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
40748 | 9F2C | 748 | — | oa_TRW (R)r_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Расчетное положение клапана регулирования Тобр | 0...100
40753 | 9F31 | 753 | — | oa_BurnPRW (R)r | RW (R)ord | R | Выходная мощность горелки (для модулируемой), % | 0...100
📊 Текущие параметры
40754 | 9F32 | 754 | — | code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40754 | 9F32 | 754 | bit 0 | cmd_Start | bool | R | ├ Переключения режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп, 1 – Старт
40754 | 9F32 | 754 | bit 1 | ub_Is_PB | bool | R | ├ Наличие в системе котловых насосов | 0 – Нет, 1 – Есть
40754 | 9F32 | 754 | bit 2 | mode_PB_Off | bool | R | ├ Выбранный режим отключения котловых насосов | 0 – Выбег, 1 – По Тпр
40754 | 9F32 | 754 | bit 3 | ub_Is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет, 1 – Есть
40754 | 9F32 | 754 | bit 4 | ub_Is_AvCheck | bool | R | ├ Наличие в системе общекотельных аварий | 0 – Нет, 1 - Есть
40754 | 9F32 | 754 | bit 5 | lv_ColdStart | bool | R | ├ Прогрев котла после запуска | 0 – Норма, 1 – Холодный пуск
40754 | 9F32 | 754 | bit 6 | net_RCtrl | bool | R | ├ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее
40754 | 9F32 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
40754 | 9F32 | 754 | bit 13 | ua_Tfg_HAL | bool | R | └ Наличие контроля температуры уходящих газов | 0 – Нет, 1 – Да
40755 | 9F33 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40755 | 9F33 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
40755 | 9F33 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
40755 | 9F33 | 755 | bit 5 | ub_Is_Add | bool | R | └ Наличие подпитки каскад | 0 – Нет 1 - Есть
🎮 Командные регистры
40760 | 9F38 | 760 | — | cmd_1 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40760 | 9F38 | 760 | bit 0 | net_Start | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Старт» | 0 – Нет 1 – Да
40760 | 9F38 | 760 | bit 2 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ Сброс аварий | 0 – Нет 1 – Да
40760 | 9F38 | 760 | bit 3 | ub_Is_PB | bool | RW (R) | ├ Наличие котловых насосов – Вкл | 0 – Нет 1 – Да
40760 | 9F38 | 760 | bit 4 | mode_PB_Off | bool | RW (R) | ├ Режим отключения котловых насосов - Выбег | 0 – Нет 1 – Да
40760 | 9F38 | 760 | bit 5 | mode_Sleep | bool | RW (R) | ├ Удержание минимальной мощности – Вкл | 0 – Нет 1 – Да
40760 | 9F38 | 760 | bit 7 | ub_Is_PRW (R)d | bool | RW (R) | ├ Контроль давления теплоносителя - Вкл | 0 – Нет 1 – Да
40760 | 9F38 | 760 | bit 8 | ub_Is_AvCheck | bool | RW (R) | └ Контроль общекотельных аварий - Вкл | 0 – Нет 1 – Да
40761 | 9F39 | 761 | — | cmd_2 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40761 | 9F39 | 761 | bit 0 | net_Start | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Стоп» | 0 – Нет 1 – Да
40761 | 9F39 | 761 | bit 2 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ пустой бит
40761 | 9F39 | 761 | bit 3 | ub_Is_PB | bool | RW (R) | ├ Наличие котловых насосов – Выкл | 0 – Нет 1 – Да
40761 | 9F39 | 761 | bit 4 | mode_PB_Off | bool | RW (R) | ├ Режим отключения котловых насосов - Тпр | 0 – Нет 1 – Да
40761 | 9F39 | 761 | bit 5 | mode_Sleep | bool | RW (R) | ├ Удержание минимальной мощности - Выкл | 0 – Нет 1 – Да
40761 | 9F39 | 761 | bit 7 | ub_Is_PRW (R)d | bool | RW (R) | ├ Контроль давления теплоносителя - Выкл | 0 – Нет 1 – Да
40761 | 9F39 | 761 | bit 8 | ub_Is_AvCheck | bool | RW (R) | └ Контроль общекотельных аварий - Выкл | 0 – Нет 1 – Да

## КТР-01.10-4
Адрес СПОТ-К (DEC) | Адрес СПОТ-К (HEX) | N (КТР-121) | Бит | Код | Тип | Доступ | Описание | Значения / Расшифровка
🔌 Модуль расширения (ПРМ)
40768 | 9F40 | 512 | — | PRM_AV | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (общекотельные аварии) / Дискретные выходы ПРМ-1 (общекотельные аварии) | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40768 | 9F40 | 512 | bit 0 | ib_AvFire | bool | R | ├ DI1 - Датчик пожара | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40768 | 9F40 | 512 | bit 1 | ib_BreakIn | bool | R | ├ DI2 - Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40768 | 9F40 | 512 | bit 2 | ib_Pf_LAL | bool | R | ├ DI3 - Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40768 | 9F40 | 512 | bit 3 | ib_Pf_HAL | bool | R | ├ DI4 - Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40768 | 9F40 | 512 | bit 4 | ib_AvCO | bool | R | ├ DI5 - Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40768 | 9F40 | 512 | bit 5 | ib_AvCH | bool | R | ├ DI6 - Датчик загазованности помещения CН | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40768 | 9F40 | 512 | bit 6 | ib_Gas_LS | bool | R | ├ DI7 - Положение газового клапана | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40768 | 9F40 | 512 | bit 8 | ob_AvFire | bool | R | ├ DO1 - Включить лампу «Пожар» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40768 | 9F40 | 512 | bit 9 | ob_AvBreakIn | bool | R | ├ DO2 - Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40768 | 9F40 | 512 | bit 11 | ob_AvPRW (R)d | bool | R | ├ DO4 - Включить лампу «Авария давления теплоносителя" | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40768 | 9F40 | 512 | bit 12 | ob_AvCO | bool | R | ├ DO5 - Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
40768 | 9F40 | 512 | bit 13 | ob_AvCH | bool | R | └ DO6 - Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40781 | 9F4D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 - Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
40783 | 9F4F | 527 | — | ia_TRW (R)r | real | R | AI2 - Температура обратки в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
40785 | 9F51 | 529 | — | ia_PRW (R)d | real | R | AI3 - Давление подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
40787 | 9F53 | 531 | — | ia_Tfg | real | R | AI4 - Температура уходящих газов | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
40789 | 9F55 | 533 | — | mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод 1 – 1 ступ 2 – 2 ступ 3 – 3 ступ
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40790 | 9F56 | 534 | — | mode_TRW (R)_Reg | RW (R)ord | RW (R) | Регулирование температуры обратного теплоносителя | 0 – Нет, 1 – НасРец, 2 – КЗР
⚙️ Настройки
40794 | 9F5A | 538 | — | ub_Is_ValveIn | RW (R)ord | RW (R) | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет 1 - Есть
40797 | 9F5D | 541 | — | ua_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта включения котла | -40...0
40798 | 9F5E | 542 | — | ua_TRW (R)d_SP_shift | real | RW (R) | Коррекция уставки для работы в каскаде | -10...10
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40801 | 9F61 | 545 | — | ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
40802 | 9F62 | 546 | — | ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
40803 | 9F63 | 547 | — | ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
40804 | 9F64 | 548 | — | ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
⚙️ Настройки
40805 | 9F65 | 549 | — | ut_Stab_Up | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
40806 | 9F66 | 550 | — | ut_Stab_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
40807 | 9F67 | 551 | — | ua_TRW (R)d | RW (R)ord | RW (R) | Уставка температуры подачи (мод) | 0...500
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40808 | 9F68 | 552 | — | ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Зона нечувствительности (или гистерезис) температуры подачи | 0...9
⚙️ Настройки
40810 | 9F6A | 554 | — | ua_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп общего коллектора | 0…9999
40812 | 9F6C | 556 | — | ua_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти общего коллектора | 0…9999
40813 | 9F6D | 557 | — | ua_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд общего коллектора | 0…9999
40814 | 9F6E | 558 | — | ua_PRW (R)r_On | RW (R)ord | RW (R) | Минимальная мощность горения | 0…50
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40892 | 9FBC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
40893 | 9FBD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
40894 | 9FBE | 638 | — | ua_PRW (R)d_LAL_2 | real | RW (R) | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
40896 | 9FC0 | 640 | — | ua_PRW (R)d_HAL_2 | real | RW (R) | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
⚙️ Настройки
40906 | 9FCA | 650 | — | ut_PR_StepFull(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время хода КЗР (полное) | 10...500
40907 | 9FCB | 651 | — | ut_PR_StepMin(s) | real | RW (R) | Время хода КЗР (минимальное) | 0,3...100
40909 | 9FCD | 653 | — | ua_PR_PID_Kp | real | RW (R) | ПИД Кп (контур обратки) | 0...9999
40911 | 9FCF | 655 | — | ua_PR_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Ти (контур обратки) | 0...9999
40912 | 9FD0 | 656 | — | ua_PR_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Тд (контур обратки) | 0...9999
🚨 Защита и аварии
40913 | 9FD1 | 657 | — | net_mode_PB_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №1 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
40914 | 9FD2 | 658 | — | net_mode_PB_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №2 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
⚙️ Настройки
40921 | 9FD9 | 665 | — | ua_TRW (R)r_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Сдвиг уставки температуры обратки относительно температуры подачи | 0...20
🌡️ Аналоговые входы (AI)
40922 | 9FDA | 666 | — | lv_TRW (R)r_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис ИЛИ зона нечувствительности температуры обратки | 0...20 или 0...9
⚙️ Настройки
40924 | 9FDC | 668 | — | ua_TRW (R)r_Limit | RW (R)ord | RW (R) | Минимально допустимая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0…100
🚨 Защита и аварии
40966 | A006 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40966 | A006 | 710 | bit 0 | Av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
40966 | A006 | 710 | bit 5 | Av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
40966 | A006 | 710 | bit 6 | Av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
40966 | A006 | 710 | bit 7 | vi_Av3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
40966 | A006 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
40967 | A007 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40967 | A007 | 711 | bit 0 | Av_Fire | bool | R | ├ Сработал датчик пожара | 0 – Норма 1 – Авария
40967 | A007 | 711 | bit 1 | Av_BreakIn | bool | R | ├ Сработал датчик взлома | 0 – Норма 1 – Авария
40967 | A007 | 711 | bit 2 | Av_Pf_HAL | bool | R | ├ Давление газа велико | 0 – Норма 1 – Авария
40967 | A007 | 711 | bit 3 | Av_Pf_LAL | bool | R | ├ Давление газа мало | 0 – Норма 1 – Авария
40967 | A007 | 711 | bit 4 | Av_CO | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СО | 0 – Норма 1 – Авария
40967 | A007 | 711 | bit 5 | Av_CH | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СН | 0 – Норма 1 – Авария
40967 | A007 | 711 | bit 6 | Av_TRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
40967 | A007 | 711 | bit 7 | Av_TRW (R)r_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (обратка в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
40967 | A007 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление воды в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
40967 | A007 | 711 | bit 9 | Av_Tfg_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI4 (температура уходящих газов) | 0 – Норма 1 – Авария
40967 | A007 | 711 | bit 10 | Av_PB_1 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 1 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
40967 | A007 | 711 | bit 11 | Av_PB_2 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 2 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
40967 | A007 | 711 | bit 12 | Av_NoPB | bool | R | └ Нет рабочих котловых насосов первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
40968 | A008 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40968 | A008 | 712 | bit 0 | Av_Rar | bool | R | ├ Давление не в норме в первом контуре (дискретный датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
40968 | A008 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
40968 | A008 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
40968 | A008 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
40968 | A008 | 712 | bit 6 | Av_FS | bool | R | ├ Нет протока через первый котел | 0 – Норма 1 – Авария
40968 | A008 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | └ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
40969 | A009 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
40969 | A009 | 713 | bit 15 | Av_Tfg_HAL | bool | R | └ Перегрев температуры уходящих газов | 0 – Норма 1 – Авария
📊 Текущие параметры
40976 | A010 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10- Ступень 3, 11- Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
40977 | A011 | 721 | — | code_Burn | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
40981 | A015 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
⚙️ Настройки
40995 | A023 | 739 | — | net_lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
40996 | A024 | 740 | — | ua_TRW (R)r | real | R | Текущая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0...100
40998 | A026 | 742 | — | net_lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
40999 | A027 | 743 | — | net_lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
41004 | A02C | 748 | — | oa_TRW (R)r_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Расчетное положение клапана регулирования Тобр | 0...100
41009 | A031 | 753 | — | oa_BurnPRW (R)r | RW (R)ord | R | Выходная мощность горелки (для модулируемой), % | 0...100
📊 Текущие параметры
41010 | A032 | 754 | — | code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41010 | A032 | 754 | bit 0 | cmd_Start | bool | R | ├ Переключения режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп, 1 – Старт
41010 | A032 | 754 | bit 1 | ub_Is_PB | bool | R | ├ Наличие в системе котловых насосов | 0 – Нет, 1 – Есть
41010 | A032 | 754 | bit 2 | mode_PB_Off | bool | R | ├ Выбранный режим отключения котловых насосов | 0 – Выбег, 1 – По Тпр
41010 | A032 | 754 | bit 3 | ub_Is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет, 1 – Есть
41010 | A032 | 754 | bit 4 | ub_Is_AvCheck | bool | R | ├ Наличие в системе общекотельных аварий | 0 – Нет, 1 - Есть
41010 | A032 | 754 | bit 5 | lv_ColdStart | bool | R | ├ Прогрев котла после запуска | 0 – Норма, 1 – Холодный пуск
41010 | A032 | 754 | bit 6 | net_RCtrl | bool | R | ├ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее
41010 | A032 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
41010 | A032 | 754 | bit 13 | ua_Tfg_HAL | bool | R | └ Наличие контроля температуры уходящих газов | 0 – Нет, 1 – Да
41011 | A033 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41011 | A033 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
41011 | A033 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
41011 | A033 | 755 | bit 5 | ub_Is_Add | bool | R | └ Наличие подпитки каскад | 0 – Нет 1 - Есть
🎮 Командные регистры
41016 | A038 | 760 | — | cmd_1 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41016 | A038 | 760 | bit 0 | net_Start | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Старт» | 0 – Нет 1 – Да
41016 | A038 | 760 | bit 2 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ Сброс аварий | 0 – Нет 1 – Да
41016 | A038 | 760 | bit 3 | ub_Is_PB | bool | RW (R) | ├ Наличие котловых насосов – Вкл | 0 – Нет 1 – Да
41016 | A038 | 760 | bit 4 | mode_PB_Off | bool | RW (R) | ├ Режим отключения котловых насосов - Выбег | 0 – Нет 1 – Да
41016 | A038 | 760 | bit 5 | mode_Sleep | bool | RW (R) | ├ Удержание минимальной мощности – Вкл | 0 – Нет 1 – Да
41016 | A038 | 760 | bit 7 | ub_Is_PRW (R)d | bool | RW (R) | ├ Контроль давления теплоносителя - Вкл | 0 – Нет 1 – Да
41016 | A038 | 760 | bit 8 | ub_Is_AvCheck | bool | RW (R) | └ Контроль общекотельных аварий - Вкл | 0 – Нет 1 – Да
41017 | A039 | 761 | — | cmd_2 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41017 | A039 | 761 | bit 0 | net_Start | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Стоп» | 0 – Нет 1 – Да
41017 | A039 | 761 | bit 2 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ пустой бит
41017 | A039 | 761 | bit 3 | ub_Is_PB | bool | RW (R) | ├ Наличие котловых насосов – Выкл | 0 – Нет 1 – Да
41017 | A039 | 761 | bit 4 | mode_PB_Off | bool | RW (R) | ├ Режим отключения котловых насосов - Тпр | 0 – Нет 1 – Да
41017 | A039 | 761 | bit 5 | mode_Sleep | bool | RW (R) | ├ Удержание минимальной мощности - Выкл | 0 – Нет 1 – Да
41017 | A039 | 761 | bit 7 | ub_Is_PRW (R)d | bool | RW (R) | ├ Контроль давления теплоносителя - Выкл | 0 – Нет 1 – Да
41017 | A039 | 761 | bit 8 | ub_Is_AvCheck | bool | RW (R) | └ Контроль общекотельных аварий - Выкл | 0 – Нет 1 – Да

## КТР-02.20
Адрес СПОТ-К (DEC) | Адрес СПОТ-К (HEX) | N (КТР-121) | Бит | Код | Тип | Доступ | Описание | Значения / Расшифровка
🔌 Модуль расширения (ПРМ)
41024 | A040 | 512 | — | PRM_AV | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (общекотельные аварии) / Дискретные выходы ПРМ-1 (общекотельные аварии) | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41024 | A040 | 512 | bit 0 | ib_AvFire | bool | R | ├ DI1 – Датчик пожара | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 1 | ib_BreakIn | bool | R | ├ DI2 – Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 2 | ib_Pf_LAL | bool | R | ├ DI3 – Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 3 | ib_Pf_HAL | bool | R | ├ DI4 – Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 4 | ib_AvCO | bool | R | ├ DI5 – Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 5 | ib_AvCH | bool | R | ├ DI6 – Датчик загазованности помещения CН | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 6 | ib_Gas_LS | bool | R | ├ DI7 – Положение газового клапана | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 9 | ob_AvBreakIn | bool | R | ├ DO2 – Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 10 | ob_AvPf | bool | R | ├ DO3 – Включить лампу «Авария давления газа» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 11 | ob_AvPRW (R)d | bool | R | ├ DO4 – Включить лампу «Авария давления теплоносителя» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 12 | ob_AvCO | bool | R | ├ DO5 – Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 13 | ob_AvCH | bool | R | └ DO6 – Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41037 | A04D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура теплоносителя в общем подающем трубопроводе | float32 (2 регистра)
41041 | A051 | 529 | — | ia_PRW (R)d | real | R | AI3 – Давление теплоносителя в общем трубопроводе | float32 (2 регистра)
41043 | A053 | 531 | — | ia_Tao | real | R | AI4 – Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
41045 | A055 | 533 | — | net_mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ,
41053 | A05D | 541 | — | set_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта включения ведущего котла | -40...0
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41057 | A061 | 545 | — | ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя рабочая граница температуры теплоносителя | 0...500
41058 | A062 | 546 | — | ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя рабочая граница температуры теплоносителя | 0...500
41059 | A063 | 547 | — | ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени | 0…9999
41060 | A064 | 548 | — | ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени | 0…9999
⚙️ Настройки
41061 | A065 | 549 | — | ut_Stab_Up | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени | 0…1800
41062 | A066 | 550 | — | ut_Stab_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени | 0…1800
41063 | A067 | 551 | — | ua_TRW (R)d | RW (R)ord | RW (R) | Уставка температуры теплоносителя | 0...500
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41064 | A068 | 552 | — | ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Зона нечувствительности температуры теплоносителя | 0...9
⚙️ Настройки
41066 | A06A | 554 | — | ua_PID_Kp | real | RW (R) | ПИД Кп | 0…9999
41068 | A06C | 556 | — | ua_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Ти | 0…9999
41069 | A06D | 557 | — | ua_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Тд | 0…9999
41070 | A06E | 558 | — | ua_PRW (R)r_On | RW (R)ord | RW (R) | Минимальная мощность горения | 0…50
41138 | A0B2 | 626 | — | mode_Bo_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41139 | A0B3 | 627 | — | mode_Bo_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41142 | A0B6 | 630 | — | ua_Burn_Main | RW (R)ord | RW (R) | Номер ведущего котла | 1...4
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41148 | A0BC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
41149 | A0BD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
41150 | A0BE | 638 | — | ua_PRW (R)d_LAL_2 | real | RW (R) | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
41152 | A0C0 | 640 | — | ua_PRW (R)d_HAL_2 | real | RW (R) | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
🚨 Защита и аварии
41222 | A106 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41222 | A106 | 710 | bit 0 | Av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 1 | Av_Burn_2 | bool | R | ├ Авария горелки №2 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 4 | Av_NoRW (R)B | bool | R | ├ Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 5 | Av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 6 | Av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 7 | vi_Av3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 11 | m1_Av_Gen | bool | R | ├ Авария теплового регулятора №1 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 12 | m2_Av_Gen | bool | R | ├ Авария теплового регулятора №2 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41223 | A107 | 711 | bit 0 | Av_Fire | bool | R | ├ Сработал датчик пожара | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 1 | Av_BreakIn | bool | R | ├ Сработал датчик взлома | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 2 | Av_Pf_HAL | bool | R | ├ Давление газа велико | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 3 | Av_Pf_LAL | bool | R | ├ Давление газа мало | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 4 | Av_CO | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СО | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 5 | Av_CH | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СН | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 6 | Av_TRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температуры подачи в общем трубопроводе) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление теплоносителя в общем трубопроводе) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 9 | Av_Tao_sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (датчик наружного воздуха) | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41224 | A108 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | └ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41225 | A109 | 713 | bit 11 | Av_03xx_LostConn | bool | R | └ Нет связи с тепловым регулятором | 0 – Норма 1 – Авария
📊 Текущие параметры
41232 | A110 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 - Стоп 2 - Тест 12 - Авария 14 - Работа
41233 | A111 | 721 | — | code_Burn_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
41234 | A112 | 722 | — | code_Burn_2 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №2 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
41237 | A115 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
41238 | A116 | 726 | — | oa_Burn_PRW (R)r_2 | RW (R)ord | R | Производительность котла №2 | 0...3 или 0...100
⚙️ Настройки
41241 | A119 | 729 | — | oa_BurnPRW (R)r | RW (R)ord | R | Выходная мощность каскада котлов | 0...100
41251 | A123 | 739 | — | lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
41254 | A126 | 742 | — | lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
41255 | A127 | 743 | — | lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
📊 Текущие параметры
41261 | A12D | 749 | — | vi_Burn_Cng | RW (R)ord | R | Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах | 0...14400
41266 | A132 | 754 | — | code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41266 | A132 | 754 | bit 0 | cmd_Start | bool | R | ├ Переключения режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп, 1 – Старт
41266 | A132 | 754 | bit 3 | ub_Is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет, 1 – Есть
41266 | A132 | 754 | bit 4 | ub_Is_AvCheck | bool | R | ├ Наличие в системе общекотельных аварий | 0 – Нет, 1 - Есть
41266 | A132 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
41266 | A132 | 754 | bit 14 | mode_Graff | bool | R | └ Режим работы погодозависимости | 0 – Сдвиг 1 – Уставка
41267 | A133 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41267 | A133 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | └ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
🎮 Командные регистры
41274 | A13A | 762 | — | cmd_1 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41274 | A13A | 762 | bit 0 | cmd_Start | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Старт» | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 1 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ Сброс аварий | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 7 | ub_Is_Tao_ON | bool | RW (R) | ├ Включить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 15 | mode_Sleep_ON | bool | RW (R) | └ Включить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | — | cmd_2 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41275 | A13B | 763 | bit 0 | cmd_Stop | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Стоп» | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 7 | ub_Is_Tao_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 15 | mode_Sleep_OFF | bool | RW (R) | └ Выключить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет 1 – Да
41276 | A13C | 764 | — | cmd_3 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41276 | A13C | 764 | bit 4 | ub_Is_PRW (R)d_ON | bool | RW (R) | ├ Включить контроль давления теплоносителя | 0 – Нет 1 – Да
41276 | A13C | 764 | bit 5 | ub_Is_AvCheck_ON | bool | RW (R) | └ Включить контроль общекотельных аварий | 0 – Нет 1 – Да
41277 | A13D | 765 | — | cmd_4 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41277 | A13D | 765 | bit 4 | ub_Is_PRW (R)d_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить контроль давления теплоносителя | 0 – Нет 1 – Да
41277 | A13D | 765 | bit 5 | ub_Is_AvCheck_OFF | bool | RW (R) | └ Выключить контроль общекотельных аварий | 0 – Нет 1 – Да

## КТР-02.22
Адрес СПОТ-К (DEC) | Адрес СПОТ-К (HEX) | N (КТР-121) | Бит | Код | Тип | Доступ | Описание | Значения / Расшифровка
🔌 Модуль расширения (ПРМ)
41028 | A044 | 516 | — | PRM_BC | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (доп.сигналы управления котлом) / Дискретные выходы ПРМ-1 (доп.сигналы управления котлом) | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41028 | A044 | 516 | bit 0 | ib_C1_BC_PDS | bool | R | ├ DI1 - PDS насосов циркуляции первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41028 | A044 | 516 | bit 1 | ib_C2_BC_PDS | bool | R | ├ DI2 - PDS насосов циркуляции второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41028 | A044 | 516 | bit 2 | ib_B1_FS | bool | R | ├ DI3 - Проток через котел №1 (FS) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41028 | A044 | 516 | bit 3 | ib_B2_FS | bool | R | ├ DI4 - Проток через котел №2 (FS) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41028 | A044 | 516 | bit 4 | ib_B1_avRar | bool | R | ├ DI5 - Давление в топке котла №1 (PS) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41028 | A044 | 516 | bit 5 | ib_B2_avRar | bool | R | ├ DI6 - Давление в топке котла №2 (PS) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41028 | A044 | 516 | bit 6 | ib_B1_Start | bool | R | ├ DI7 - Кнопка Старт/Стоп котла №1 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41028 | A044 | 516 | bit 7 | ib_B2_Start | bool | R | ├ DI8 - Кнопка Старт/Стоп котла №2 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41028 | A044 | 516 | bit 8 | ob_C1_BC_P1 | bool | R | ├ DO1 - Циркуляционный насос №1 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41028 | A044 | 516 | bit 9 | ob_C1_BC_P2 | bool | R | ├ DO2 - Циркуляционный насос №2 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41028 | A044 | 516 | bit 10 | ob_C2_BC_P1 | bool | R | ├ DO3 - Циркуляционный насос №1 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41028 | A044 | 516 | bit 11 | ob_C2_BC_P2 | bool | R | ├ DO4 - Циркуляционный насос №2 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41028 | A044 | 516 | bit 12 | ob_C1_Valve_Close | bool | R | ├ DO5 - Клапан протока котла №1 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41028 | A044 | 516 | bit 13 | ob_C2_Valve_Close | bool | R | ├ DO6 - Клапан протока котла №2 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41028 | A044 | 516 | bit 14 | ob_C1_RC | bool | R | ├ DO7 - Насос рециркуляции котла №1 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41028 | A044 | 516 | bit 15 | ob_C2_RC | bool | R | └ DO8 - Насос рециркуляции котла №2 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41037 | A04D | 525 | — | net_ia_TRW (R)d | real | R | AI1 - Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
41039 | A04F | 527 | — | net_ia_С1_TRW (R)d | real | R | AI2 - Температура подачи котла №1 | float32 (2 регистра)
41041 | A051 | 529 | — | net_ia_С2_TRW (R)d | real | R | AI3 - Температура подачи котла №2 | float32 (2 регистра)
41043 | A053 | 531 | — | ia_Tao | real | R | AI4 - Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
41045 | A055 | 533 | — | net_mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ,
41050 | A05A | 538 | — | ub_Is_ValveIn | RW (R)ord | RW (R) | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет 1 - Есть
41053 | A05D | 541 | — | net_set_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта уставки включения ведущего котла от верхней границы регулирования | 0...40 (* -1)
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41057 | A061 | 545 | — | net_ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
41058 | A062 | 546 | — | net_ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
41059 | A063 | 547 | — | net_ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0...9999
41060 | A064 | 548 | — | net_ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0...9999
⚙️ Настройки
41061 | A065 | 549 | — | net_ut_Stab_Up(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0...500
41062 | A066 | 550 | — | net_ut_Stab_DRW (R)(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0...500
41071 | A06F | 559 | — | net_ut_Balance(m) | RW (R)ord | RW (R) | Время расчета баланса средней мощности котлов | 0...500
41082 | A07A | 570 | — | net_set_BC1_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Интеграл на подключение первого котла | 0...9999
41083 | A07B | 571 | — | net_set_BC1_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Интеграл на отключение первого котла | 0...9999
41084 | A07C | 572 | — | net_set_BC1_Stab_Up(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения первого котла | 0...500
41085 | A07D | 573 | — | net_set_BC1_Stab_DRW (R)(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения первого котла | 0...500
41086 | A07E | 574 | — | net_set_BC1_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...9999
41088 | A080 | 576 | — | net_set_BC1_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...9999
41089 | A081 | 577 | — | net_set_BC1_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...9999
41098 | A08A | 586 | — | net_set_BC2_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Интеграл на подключение второго котла | 0...9999
41099 | A08B | 587 | — | net_set_BC2_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Интеграл на отключение второго котла | 0...9999
41100 | A08C | 588 | — | net_set_BC2_Stab_Up(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения второго котла | 0...500
41101 | A08D | 589 | — | net_set_BC2_Stab_DRW (R)(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения второго котла | 0...500
41102 | A08E | 590 | — | net_set_BC2_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...9999
41104 | A090 | 592 | — | net_set_BC2_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...9999
41105 | A091 | 593 | — | net_set_BC2_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...9999
41138 | A0B2 | 626 | — | net_mode_Bo_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41139 | A0B3 | 627 | — | net_mode_Bo_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41142 | A0B6 | 630 | — | net_ua_Burn_Main | RW (R)ord | RW (R) | Номер ведущего котла | 1..4
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41148 | A0BC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
41149 | A0BD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
🚨 Защита и аварии
41169 | A0D1 | 657 | — | net_conf_C1_PC_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №1 первого котла ИЛИ Статус сетевого насоса №1 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
41170 | A0D2 | 658 | — | net_conf_C1_PC_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №2 второго котла ИЛИ Статус сетевого насоса №2 | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
41171 | A0D3 | 659 | — | net_conf_C2_PC_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №1 второго котла | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
41172 | A0D4 | 660 | — | net_conf_C2_PC_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котлового насоса №2 второго котла | 0 – Откл 1 – Основной 2 – Резерв
41181 | A0DD | 669 | — | net_set_Cn_Graff_x1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100
41182 | A0DE | 670 | — | net_set_Cn_Graff_x2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100
41183 | A0DF | 671 | — | net_set_Cn_Graff_x3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100
41184 | A0E0 | 672 | — | net_set_Cn_Graff_x4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100
⚙️ Настройки
41185 | A0E1 | 673 | — | net_set_Cn_Graff_y1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
41186 | A0E2 | 674 | — | net_set_Cn_Graff_y2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
41187 | A0E3 | 675 | — | net_set_Cn_Graff_y3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
41188 | A0E4 | 676 | — | net_set_Cn_Graff_y4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
🚨 Защита и аварии
41222 | A106 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41222 | A106 | 710 | bit 0 | av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 1 | av_Burn_2 | bool | R | ├ Авария горелки №2 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 4 | av_NoRW (R)B | bool | R | ├ Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 5 | av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 6 | av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 7 | av_TRW (R)d_3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 8 | av_PN_1 | bool | R | ├ Авария сетевого насоса №1 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 9 | av_PN_2 | bool | R | ├ Авария сетевого насоса №2 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 10 | av_NoPN | bool | R | ├ Нет рабочих сетевых насосов | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 13 | av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41223 | A107 | 711 | bit 6 | av_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи общего коллектора) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 7 | av_C1_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура подачи первого котла) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 8 | av_C2_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (температура подачи второго котла) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 9 | av_Tao_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI4 (датчик температуры наружного воздуха | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 10 | av_C1_PC_P1 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 1 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 11 | av_C1_PC_P2 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 2 первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 12 | av_C1_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих котловых насосов первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 13 | av_C2_PC_P1 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 1 второго котла | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 14 | av_C2_PC_P2 | bool | R | ├ Неисправен котловой насос № 2 второго котла | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 15 | av_C2_NoRW (R)P | bool | R | └ Нет рабочих котловых насосов второго контура | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41224 | A108 | 712 | bit 0 | av_C1_Rar | bool | R | ├ Давление не в норме в первом контуре (дискретный датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 1 | av_C2_Rar | bool | R | ├ Давление не в норме во втором контуре (дискретный датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 6 | av_C1_FS | bool | R | ├ Нет протока через первый котел | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 7 | av_C2_FS | bool | R | ├ Нет протока через второй котел | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 10 | av_C1_Butt | bool | R | ├ Аварийная кнопка первого котла | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 11 | av_C2_Butt | bool | R | ├ Аварийная кнопка второго котла | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 12 | av_C1_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 13 | av_C2_TRW (R)d_HAL | bool | R | └ Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | Код аварии 4 | Битовая маска аварий
⚙️ Настройки
41226 | A10A | 714 | — |  | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи котла №1 | ***
41231 | A10F | 719 | — |  | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи котла №2 | ***
📊 Текущие параметры
41232 | A110 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | с | Текущее состояние котлового контура | 0 - Стоп 2 - Тест 12 - Авария 14 - Работа
41233 | A111 | 721 | — | net_code_Burn_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
41234 | A112 | 722 | — | net_code_Burn_2 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №2 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
41237 | A115 | 725 | — | net_oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
41238 | A116 | 726 | — | net_oa_Burn_PRW (R)r_2 | RW (R)ord | R | Производительность котла №2 | 0...3 или 0...100
⚙️ Настройки
41251 | A123 | 739 | — | lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
41254 | A126 | 742 | — | net_lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
41255 | A127 | 743 | — | net_lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
41256 | A128 | 744 | — | net_lv_С1_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования первого котла | 0...500
41257 | A129 | 745 | — | net_lv_С1_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования первого котла | 0...500
41258 | A12A | 746 | — | net_lv_С2_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования второго котла | 0...500
41259 | A12B | 747 | — | net_lv_С2_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования второго котла | 0...500
📊 Текущие параметры
41261 | A12D | 749 | — | net_vi_Burn_Cng(m) | RW (R)ord | R | Оставшееся время работы котла | ***
⚙️ Настройки
41262 | A12E | 750 | — | net_vi_Burn_Stab(s) | RW (R)ord | R | Оставшееся время стабилизации, в секундах | -180...180
📊 Текущие параметры
41266 | A132 | 754 | — | net_code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41266 | A132 | 754 | bit 7 | ub_is_PN | bool | R | ├ Наличие сетевых насосов | 0 – Нет, 1 – Да
41266 | A132 | 754 | bit 8 | set_is_C1_PC | bool | R | ├ Наличие насосов контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
41266 | A132 | 754 | bit 9 | set_is_C2_PC | bool | R | ├ Наличие насосов контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
41266 | A132 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | └ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41267 | A133 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 3 | mode_Graff | bool | R | ├ Режим графика каскад | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 8 | mode_PN_Off | bool | R | ├ Режим отключения НС | 0 – Выбег, 1 – Тпр
41267 | A133 | 755 | bit 10 | cmd_C1_Block | bool | R | ├ Блокировка первого котла | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 11 | cmd_C2_Block | bool | R | ├ Блокировка второго котла | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 12 | set_C1_PB_Off_mode | bool | R | ├ Режим отключение НЦ первого котла | 0 – Выбег, 1 – Тпр
41267 | A133 | 755 | bit 13 | set_C2_PB_Off_mode | bool | R | └ Режим отключение НЦ второго котла | 0 – Выбег, 1 – Тпр
🎮 Командные регистры
41274 | A13A | 762 | — | cmd_1 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41274 | A13A | 762 | bit 0 | cmd_Start | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Старт» | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 1 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ Сброс аварий | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 2 | cmd_C1_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №1 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 3 | cmd_C2_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №2 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 7 | ub_Is_Tao_ON | bool | RW (R) | ├ Включить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 15 | mode_Sleep_ON | bool | RW (R) | └ Включить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | — | cmd_2 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41275 | A13B | 763 | bit 0 | cmd_Stop | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Стоп» | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 2 | cmd_C1_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №1 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 3 | cmd_C2_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №2 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 7 | ub_Is_Tao_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 15 | mode_Sleep_OFF | bool | RW (R) | └ Выключить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет 1 – Да
41276 | A13C | 764 | — | cmd_3 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41276 | A13C | 764 | bit 1 | conf_Pump | bool | RW (R) | ├ Включить наличие котловых насосов в системе | 0 – Нет 1 – Да
41276 | A13C | 764 | bit 2 | mode_PB_Off | bool | RW (R) | ├ Режим отключения сетевых насосов - Тпр | 0 – Нет 1 – Да
41276 | A13C | 764 | bit 3 | ub_PB_RW (R)orkAlRW (R)ays_ON | bool | RW (R) | ├ Котловые насосы работают всегда - Вкл | 0 – Нет 1 – Да
41276 | A13C | 764 | bit 6 | set_C1_PB_Off_mode | bool | RW (R) | ├ Режим отключения котловых насосов котла №1 - Тпр | 0 – Нет 1 – Да
41276 | A13C | 764 | bit 7 | set_C2_PB_Off_mode | bool | RW (R) | ├ Режим отключения котловых насосов котла №2 - Тпр | 0 – Нет 1 – Да
41276 | A13C | 764 | bit 8 | conf_Pump | bool | RW (R) | └ Включить наличие сетевых насосов в системе | 0 – Нет 1 – Да
41277 | A13D | 765 | — | cmd_4 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41277 | A13D | 765 | bit 1 | conf_Pump | bool | RW (R) | ├ Отключить наличие котловых насосов в системе | 0 – Нет 1 – Да
41277 | A13D | 765 | bit 2 | mode_PB_Off | bool | RW (R) | ├ Режим отключения сетевых насосов - Выбег | 0 – Нет 1 – Да
41277 | A13D | 765 | bit 3 | ub_PB_RW (R)orkAlRW (R)ays_OFF | bool | RW (R) | ├ Котловые насосы работают всегда - Выкл | 0 – Нет 1 – Да
41277 | A13D | 765 | bit 6 | set_C1_PB_Off_mode | bool | RW (R) | ├ Режим отключения котловых насосов котла №1 - Выбег | 0 – Нет 1 – Да
41277 | A13D | 765 | bit 7 | set_C2_PB_Off_mode | bool | RW (R) | ├ Режим отключения котловых насосов котла №2 - Выбег | 0 – Нет 1 – Да
41277 | A13D | 765 | bit 8 | conf_Pump | bool | RW (R) | └ Отключить наличие сетевых насосов в системе | 0 – Нет 1 – Да

## КТР-02.23
Адрес СПОТ-К (DEC) | Адрес СПОТ-К (HEX) | N (КТР-121) | Бит | Код | Тип | Доступ | Описание | Значения / Расшифровка
🔌 Модуль расширения (ПРМ)
41025 | A041 | 513 | — | PRM_PC | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (управление насосами) / Дискретные выходы ПРМ-1 (управление насосами) | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41025 | A041 | 513 | bit 0 | ib_C1_PC_PDS | bool | R | ├ DI1 - PDS насосов циркуляции первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 1 | ib_C2_PC_PDS | bool | R | ├ DI2 - PDS насосов циркуляции второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 2 | ib_C1_PC_RW (R)ork | bool | R | ├ DI3 - Подтверждение работы насосов первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 3 | ib_C2_PC_RW (R)ork | bool | R | ├ DI4 - Подтверждение работы насосов второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 4 | ib_C1_Summer | bool | R | ├ DI5 - Кнопка Зима/Лето первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 5 | ib_C2_Summer | bool | R | ├ DI6 - Кнопка Зима/Лето второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 6 | ib_C1_Start | bool | R | ├ DI7 - Кнопка Старт/Стоп первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 7 | ib_C2_Start | bool | R | ├ DI8 - Кнопка Старт/Стоп второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 8 | ob_C1_PC_P1 | bool | R | ├ DO1 - Циркуляционный насос №1 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 9 | ob_C1_PC_P2 | bool | R | ├ DO2 - Циркуляционный насос №2 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 10 | ob_C2_PC_P1 | bool | R | ├ DO3 - Циркуляционный насос №1 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 11 | ob_C2_PC_P2 | bool | R | ├ DO4 - Циркуляционный насос №2 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 12 | ob_C1_KZR_C | bool | R | ├ DO5 - Сигнал закрыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 13 | ob_C1_KZR_O | bool | R | ├ DO6 - Сигнал открыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 14 | ob_C2_KZR_C | bool | R | ├ DO7 - Сигнал закрыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 15 | ob_C2_KZR_O | bool | R | └ DO8 - Сигнал открыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41037 | A04D | 525 | — | net_ia_TRW (R)d | real | R | AI1 - Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
41039 | A04F | 527 | — | net_ia_C1_TRW (R)d | real | R | AI2 - Температура подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
41041 | A051 | 529 | — | net_ia_C2_TRW (R)d | real | R | AI3 - Температура подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
41043 | A053 | 531 | — | ia_Tao | real | R | AI4 - Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
41045 | A055 | 533 | — | net_mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ,
41047 | A057 | 535 | — | net_conf_C1_Mode | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 – ГВС 1 – Отоп 2 – Откл
41048 | A058 | 536 | — | net_conf_C2_Mode | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 – ГВС 1 – Отоп 2 – Откл
41053 | A05D | 541 | — | net_set_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта уставки включения ведущего котла от верхней границы регулирования | 0...40 (* -1)
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41057 | A061 | 545 | — | net_ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
41058 | A062 | 546 | — | net_ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
41059 | A063 | 547 | — | net_ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0...9999
41060 | A064 | 548 | — | net_ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0...9999
⚙️ Настройки
41061 | A065 | 549 | — | net_ut_Stab_Up(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0...500
41062 | A066 | 550 | — | net_ut_Stab_DRW (R)(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0...500
41063 | A067 | 551 | — | net_ua_TRW (R)d | RW (R)ord | RW (R) | Уставка каскад (мод) | 0...500
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41064 | A068 | 552 | — | net_ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи (мод) | 0...10
⚙️ Настройки
41066 | A06A | 554 | — | net_ua_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп каскад котлов (мод) | 0...9999
41068 | A06C | 556 | — | net_ua_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти каскад котлов (мод) | 0...9999
41069 | A06D | 557 | — | net_ua_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд каскад котлов (мод) | 0…9999
41090 | A082 | 578 | — | mode_C1_PC_P1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41091 | A083 | 579 | — | mode_C1_PC_P2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41092 | A084 | 580 | — | mode_C2_PC_P1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41093 | A085 | 581 | — | mode_C2_PC_P2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41112 | A098 | 600 | — | net_set_C1_SP | real | RW (R) | Уставка регулирования в контуре №1 | 0...200
41116 | A09C | 604 | — | net_set_C1_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...9999
41118 | A09E | 606 | — | net_set_C1_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...9999
41119 | A09F | 607 | — | net_set_C1_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...999
41120 | A0A0 | 608 | — | net_set_is_C1_Smes | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 - Прямой 1 - Смесительный
41123 | A0A3 | 611 | — | net_set_C2_SP | real | RW (R) | Уставка регулирования в контуре №2 | 0...200
41127 | A0A7 | 615 | — | net_set_C2_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...9999
41129 | A0A9 | 617 | — | net_set_C2_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...9999
41130 | A0AA | 618 | — | net_set_C2_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...999
41131 | A0AB | 619 | — | net_set_is_C2_Smes | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 - Прямой 1 - Смесительный
41138 | A0B2 | 626 | — | net_mode_Bo_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41139 | A0B3 | 627 | — | net_mode_Bo_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41142 | A0B6 | 630 | — | net_ua_Burn_Main | RW (R)ord | RW (R) | Номер ведущего котла | 1..4
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41148 | A0BC | 636 | — | net_ua_TRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 0...500
41149 | A0BD | 637 | — | net_ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 0...500
🚨 Защита и аварии
41181 | A0DD | 669 | — | net_set_CK_Graff_x1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100
41182 | A0DE | 670 | — | net_set_CK_Graff_x2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100
41183 | A0DF | 671 | — | net_set_CK_Graff_x3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100
41184 | A0E0 | 672 | — | net_set_CK_Graff_x4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100
⚙️ Настройки
41185 | A0E1 | 673 | — | net_set_CK_Graff_y1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
41186 | A0E2 | 674 | — | net_set_CK_Graff_y2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
41187 | A0E3 | 675 | — | net_set_CK_Graff_y3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
41188 | A0E4 | 676 | — | net_set_CK_Graff_y4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
🚨 Защита и аварии
41191 | A0E7 | 679 | — | net_set_C1_Graff_x1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100
41192 | A0E8 | 680 | — | net_set_C1_Graff_x2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100
41193 | A0E9 | 681 | — | net_set_C1_Graff_x3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100
41194 | A0EA | 682 | — | net_set_C1_Graff_x4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100
⚙️ Настройки
41195 | A0EB | 683 | — | net_set_C1_Graff_y1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Уставка) | 0...200
41196 | A0EC | 684 | — | net_set_C1_Graff_y2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Уставка) | 0...200
41197 | A0ED | 685 | — | net_set_C1_Graff_y3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Уставка) | 0...200
41198 | A0EE | 686 | — | net_set_C1_Graff_y4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Уставка) | 0...200
41199 | A0EF | 687 | — | net_set_C1_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Смещение графика уставки температуры подачи контура №1 | -20...20
🚨 Защита и аварии
41202 | A0F2 | 690 | — | net_set_C2_Graff_x1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100
41203 | A0F3 | 691 | — | net_set_C2_Graff_x2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100
41204 | A0F4 | 692 | — | net_set_C2_Graff_x3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100
41205 | A0F5 | 693 | — | net_set_C2_Graff_x4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100
⚙️ Настройки
41206 | A0F6 | 694 | — | net_set_C2_Graff_y1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Уставка) | 0...200
41207 | A0F7 | 695 | — | net_set_C2_Graff_y2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Уставка) | 0...200
41208 | A0F8 | 696 | — | net_set_C2_Graff_y3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Уставка) | 0...200
41209 | A0F9 | 697 | — | net_set_C2_Graff_y4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Уставка) | 0...200
41210 | A0FA | 698 | — | net_set_C2_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Смещение графика уставки температуры подачи контура №2 | -20...20
🚨 Защита и аварии
41222 | A106 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41222 | A106 | 710 | bit 0 | av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 1 | av_Burn_2 | bool | R | ├ Авария горелки №2 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 4 | av_NoRW (R)B | bool | R | ├ Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 5 | av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 6 | av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 7 | av_TRW (R)d_3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 13 | av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41223 | A107 | 711 | bit 6 | av_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи общего коллектора) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 7 | av_C1_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура подачи 1 котла) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 8 | av_C2_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (температура подачи 2 котла) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 9 | av_Tao_Sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (температура наружного воздуха) | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41224 | A108 | 712 | bit 12 | av_C1_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 13 | av_C2_TRW (R)d_HAL | bool | R | └ Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41225 | A109 | 713 | bit 0 | av_C1_PC_P1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | bit 1 | av_C1_PC_P2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | bit 2 | av_C1_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 1 | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | bit 3 | av_C2_PC_P1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | bit 4 | av_C2_PC_P2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | bit 5 | av_C2_NoRW (R)P | bool | R | └ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 2 | 0 – Норма 1 – Авария
📊 Текущие параметры
41232 | A110 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 - Стоп 2 - Тест 12 - Авария 14 - Работа
41233 | A111 | 721 | — | net_code_Burn_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
41234 | A112 | 722 | — | net_code_Burn_2 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №2 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
41237 | A115 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
41238 | A116 | 726 | — | oa_Burn_PRW (R)r_2 | RW (R)ord | R | Производительность котла №2 | 0...3 или 0...100
⚙️ Настройки
41242 | A11A | 730 | — | net_fn_C1_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №1 | 0...500
41243 | A11B | 731 | — | net_fn_C2_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №2 | 0...500
📊 Текущие параметры
41245 | A11D | 733 | — | net_code_C1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №1 | 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 6 – Биозащита
41246 | A11E | 734 | — | net_code_C2 | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №2 | 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 6 – Биозащита
41249 | A121 | 737 | — | oa_C1_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100
41250 | A122 | 738 | — | oa_C2_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100
⚙️ Настройки
41251 | A123 | 739 | — | net_lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
41254 | A126 | 742 | — | net_lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
41255 | A127 | 743 | — | net_lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
📊 Текущие параметры
41261 | A12D | 749 | — | vi_Burn_Cng | RW (R)ord | R | Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах | 0...14400
⚙️ Настройки
41262 | A12E | 750 | — | net_vi_Burn_Stab(s) | RW (R)ord | R | Оставшееся время стабилизации, в секундах | -180...180
📊 Текущие параметры
41266 | A132 | 754 | — | net_code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41266 | A132 | 754 | bit 8 | set_is_C1_PC | bool | R | ├ Наличие насосов контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
41266 | A132 | 754 | bit 9 | set_is_C2_PC | bool | R | ├ Наличие насосов контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
41266 | A132 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
41266 | A132 | 754 | bit 11 | set_is_C1_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
41266 | A132 | 754 | bit 12 | set_is_C2_Tao | bool | R | └ Погодозависимость контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41267 | A133 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 1 | set_is_C1_Smes | bool | R | ├ Режим регулирования контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 2 | set_is_C2_Smes | bool | R | ├ Режим регулирования контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 3 | mode_Graff | bool | R | ├ Режим графика каскад | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | └ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
🎮 Командные регистры
41274 | A13A | 762 | — | cmd_1 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41274 | A13A | 762 | bit 0 | cmd_Start | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Старт» | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 1 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ Сброс аварий | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 2 | cmd_C1_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №1 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 3 | cmd_C2_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №2 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 5 | set_is_C1_PC_ON | bool | RW (R) | ├ Включить наличие насосов циркуляции в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 6 | set_is_C2_PC_ON | bool | RW (R) | ├ Включить наличие насосов циркуляции в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 7 | ub_Is_Tao_ON | bool | RW (R) | ├ Включить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 8 | set_is_C1_Tao_ON | bool | RW (R) | ├ Включить погодозависимость в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 9 | set_is_C2_Tao_ON | bool | RW (R) | ├ Включить погодозависимость в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 13 | fn_is_C1_RW (R)inter_ON | bool | RW (R) | ├ Включить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 14 | fn_is_C2_RW (R)inter_ON | bool | RW (R) | ├ Включить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 15 | mode_Sleep_ON | bool | RW (R) | └ Включить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | — | cmd_2 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41275 | A13B | 763 | bit 0 | cmd_Stop | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Стоп» | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 2 | cmd_C1_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №1 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 3 | cmd_C2_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №2 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 5 | set_is_C1_PC_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить наличие насосов циркуляции в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 6 | set_is_C2_PC_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить наличие насосов циркуляции в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 7 | ub_Is_Tao_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 8 | set_is_C1_Tao_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить погодозависимость в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 9 | set_is_C2_Tao_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить погодозависимость в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 13 | fn_is_C1_RW (R)inter_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 14 | fn_is_C2_RW (R)inter_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 15 | mode_Sleep_OFF | bool | RW (R) | └ Выключить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет 1 – Да

## КТР-02.40
Адрес СПОТ-К (DEC) | Адрес СПОТ-К (HEX) | N (КТР-121) | Бит | Код | Тип | Доступ | Описание | Значения / Расшифровка
🔌 Модуль расширения (ПРМ)
41024 | A040 | 512 | — | PRM_AV | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (модуль №2 - общекотельные аварии) / Дискретные выходы ПРМ-1 (модуль №2 - общекотельные аварии) | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41024 | A040 | 512 | bit 0 | ib_AvFire | bool | R | ├ DI1 – Датчик пожара | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 1 | ib_BreakIn | bool | R | ├ DI2 – Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 2 | ib_Pf_LAL | bool | R | ├ DI3 – Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 3 | ib_Pf_HAL | bool | R | ├ DI4 – Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 4 | ib_AvCO | bool | R | ├ DI5 – Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 5 | ib_AvCH | bool | R | ├ DI6 – Датчик загазованности помещения CН | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 6 | ib_Gas_LS | bool | R | ├ DI7 – Положение газового клапана | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 8 | ob_AvFire | bool | R | ├ DO1 – Включить лампу «Пожар» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 9 | ob_AvBreakIn | bool | R | ├ DO2 – Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 10 | ob_AvPf | bool | R | ├ DO3 – Включить лампу «Авария давления газа» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 11 | ob_AvPRW (R)d | bool | R | ├ DO4 – Включить лампу «Авария давления теплоносителя» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 12 | ob_AvCO | bool | R | ├ DO5 – Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 13 | ob_AvCH | bool | R | └ DO6 – Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41026 | A042 | 514 | — | PRM_Burn | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (модуль №1 - управление котлами) / Дискретные выходы ПРМ-1 (модуль №1 - управление котлами) | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41026 | A042 | 514 | bit 0 | ib_Burn_Av_3 | bool | R | ├ DI1 – Авария горелки (Разрешение работы) №3 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41026 | A042 | 514 | bit 1 | ib_Burn_RW (R)_3 | bool | R | ├ DI2 – Подтверждение работы горелки №3 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41026 | A042 | 514 | bit 2 | ib_Burn_Av_4 | bool | R | ├ DI3 – Авария горелки (Разрешение работы) №4 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41026 | A042 | 514 | bit 3 | ib_Burn_RW (R)_4 | bool | R | ├ DI4 – Подтверждение работы горелки №4 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41026 | A042 | 514 | bit 8 | ob_BurnOn_3 | bool | R | ├ DO1 – Запрос на розжиг горелки №3 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41026 | A042 | 514 | bit 9 | ob_BurnOn_4 | bool | R | ├ DO2 – Запрос на розжиг горелки №4 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41026 | A042 | 514 | bit 10 | ob_BurnC_1s_3 | bool | R | ├ DO3 – Первая (Вторая) ступень горелки №3 ИЛИ Сигнал "Закрыть" сервопривод горелки №3 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41026 | A042 | 514 | bit 11 | ob_BurnO_2s_3 | bool | R | ├ DO4 – Вторая (Третья) ступень горелки №3 ИЛИ Сигнал "Открыть" сервопривод горелки №3 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41026 | A042 | 514 | bit 12 | ob_BurnC_1s_4 | bool | R | ├ DO5 – Первая (Вторая) ступень горелки №4 ИЛИ Сигнал "Закрыть" сервопривод горелки №4 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41026 | A042 | 514 | bit 13 | ob_BurnO_2s_4 | bool | R | └ DO6 – Вторая (Третья) ступень горелки №4 ИЛИ Сигнал "Открыть" сервопривод горелки №4 | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41037 | A04D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура теплоносителя в общем подающем трубопроводе | float32 (2 регистра)
41041 | A051 | 529 | — | ia_PRW (R)d | real | R | AI3 – Давление теплоносителя в общем трубопроводе | float32 (2 регистра)
41043 | A053 | 531 | — | ia_Tao | real | R | AI4 – Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
41045 | A055 | 533 | — | net_mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ,
41053 | A05D | 541 | — | set_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта включения ведущего котла | -40...0
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41057 | A061 | 545 | — | ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя рабочая граница температуры теплоносителя | 0...500
41058 | A062 | 546 | — | ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя рабочая граница температуры теплоносителя | 0...500
41059 | A063 | 547 | — | ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени | 0…9999
41060 | A064 | 548 | — | ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени | 0…9999
⚙️ Настройки
41061 | A065 | 549 | — | ut_Stab_Up | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени | 0…1800
41062 | A066 | 550 | — | ut_Stab_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени | 0…1800
41063 | A067 | 551 | — | ua_TRW (R)d | RW (R)ord | RW (R) | Уставка температуры теплоносителя | 0...500
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41064 | A068 | 552 | — | ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Зона нечувствительности температуры теплоносителя | 0...9
⚙️ Настройки
41066 | A06A | 554 | — | ua_PID_Kp | real | RW (R) | ПИД Кп | 0…9999
41068 | A06C | 556 | — | ua_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Ти | 0…9999
41069 | A06D | 557 | — | ua_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Тд | 0…9999
41070 | A06E | 558 | — | ua_PRW (R)r_On | RW (R)ord | RW (R) | Минимальная мощность горения | 0…50
41138 | A0B2 | 626 | — | mode_Bo_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №1 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
41139 | A0B3 | 627 | — | mode_Bo_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №2 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
41140 | A0B4 | 628 | — | mode_Bo_3 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №3 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
41141 | A0B5 | 629 | — | mode_Bo_4 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №4 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
41142 | A0B6 | 630 | — | ua_Burn_Main | RW (R)ord | RW (R) | Номер ведущего котла | 1...4
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41148 | A0BC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
41149 | A0BD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
41150 | A0BE | 638 | — | ua_PRW (R)d_LAL_2 | real | RW (R) | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
41152 | A0C0 | 640 | — | ua_PRW (R)d_HAL_2 | real | RW (R) | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
🚨 Защита и аварии
41222 | A106 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41222 | A106 | 710 | bit 0 | Av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 1 | Av_Burn_2 | bool | R | ├ Авария горелки №2 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 2 | Av_Burn_3 | bool | R | ├ Авария горелки №3 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 3 | Av_Burn_4 | bool | R | ├ Авария горелки №4 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 4 | Av_NoRW (R)B | bool | R | ├ Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 5 | Av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 6 | Av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 7 | vi_Av3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 11 | m1_Av_Gen | bool | R | ├ Авария теплового регулятора №1 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 12 | m2_Av_Gen | bool | R | ├ Авария теплового регулятора №2 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 13 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 14 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 2) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41223 | A107 | 711 | bit 0 | Av_Fire | bool | R | ├ Сработал датчик пожара | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 1 | Av_BreakIn | bool | R | ├ Сработал датчик взлома | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 2 | Av_Pf_HAL | bool | R | ├ Давление газа велико | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 3 | Av_Pf_LAL | bool | R | ├ Давление газа мало | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 4 | Av_CO | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СО | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 5 | Av_CH | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СН | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 6 | Av_TRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура в подающем трубопроводе) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление в подающем трубопроводе) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 9 | Av_Tao_sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (температура наружного воздуха) | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41224 | A108 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | └ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41225 | A109 | 713 | bit 11 | Av_03xx_LostConn | bool | R | └ Нет связи с тепловым регулятором | 0 – Норма 1 – Авария
📊 Текущие параметры
41232 | A110 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 - Стоп 2 - Тест 12 - Авария 14 - Работа
41233 | A111 | 721 | — | code_Burn_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
41234 | A112 | 722 | — | code_Burn_2 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №2 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
41235 | A113 | 723 | — | code_Burn_3 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №3 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
41236 | A114 | 724 | — | code_Burn_4 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №4 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
41237 | A115 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
41238 | A116 | 726 | — | oa_Burn_PRW (R)r_2 | RW (R)ord | R | Производительность котла №2 | 0...3 или 0...100
41239 | A117 | 727 | — | oa_Burn_PRW (R)r_3 | RW (R)ord | R | Производительность котла №3 | 0...3 или 0...100
41240 | A118 | 728 | — | oa_Burn_PRW (R)r_4 | RW (R)ord | R | Производительность котла №4 | 0...3 или 0...100
⚙️ Настройки
41241 | A119 | 729 | — | oa_BurnPRW (R)r | RW (R)ord | R | Выходная мощность каскада котлов | 0...100
41251 | A123 | 739 | — | lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
41254 | A126 | 742 | — | lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
41255 | A127 | 743 | — | lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
📊 Текущие параметры
41261 | A12D | 749 | — | vi_Burn_Cng | RW (R)ord | R | Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах | 0...14400
41266 | A132 | 754 | — | code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41266 | A132 | 754 | bit 0 | cmd_Start | bool | R | ├ Переключения режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп, 1 – Старт
41266 | A132 | 754 | bit 3 | ub_Is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет, 1 – Есть
41266 | A132 | 754 | bit 4 | ub_Is_AvCheck | bool | R | ├ Наличие в системе общекотельных аварий | 0 – Нет, 1 - Есть
41266 | A132 | 754 | bit 7 | ub_Is_PN | bool | R | ├ Наличие в системе сетевых насосов | 0 – Нет 1 - Есть
41266 | A132 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
41266 | A132 | 754 | bit 14 | mode_Graff | bool | R | └ Режим работы погодозависимости | 0 – Сдвиг 1 – Уставка
41267 | A133 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41267 | A133 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 5 | ub_Is_Add | bool | R | ├ Наличие подпитки каскад | 0 – Нет 1 – Есть
41267 | A133 | 755 | bit 14 | vi_Is_Tao | bool | R | └ Датчик Тнар используется в алгоритме | 0 – Нет 1 – Да
🎮 Командные регистры
41274 | A13A | 762 | — | cmd_1 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41274 | A13A | 762 | bit 0 | cmd_Start | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Старт» | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 1 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ Сброс аварий | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 7 | ub_Is_Tao_ON | bool | RW (R) | ├ Включить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 15 | mode_Sleep_ON | bool | RW (R) | └ Включить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | — | cmd_2 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41275 | A13B | 763 | bit 0 | cmd_Stop | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Стоп» | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 7 | ub_Is_Tao_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 15 | mode_Sleep_OFF | bool | RW (R) | └ Выключить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет 1 – Да
41276 | A13C | 764 | — | cmd_3 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41276 | A13C | 764 | bit 4 | ub_Is_PRW (R)d_ON | bool | RW (R) | ├ Включить контроль давления теплоносителя | 0 – Нет 1 – Да
41276 | A13C | 764 | bit 5 | ub_Is_AvCheck_ON | bool | RW (R) | └ Включить контроль общекотельных аварий | 0 – Нет 1 – Да
41277 | A13D | 765 | — | cmd_4 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41277 | A13D | 765 | bit 4 | ub_Is_PRW (R)d_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить контроль давления теплоносителя | 0 – Нет 1 – Да
41277 | A13D | 765 | bit 5 | ub_Is_AvCheck_OFF | bool | RW (R) | └ Выключить контроль общекотельных аварий | 0 – Нет 1 – Да

## КТР-02.41
Адрес СПОТ-К (DEC) | Адрес СПОТ-К (HEX) | N (КТР-121) | Бит | Код | Тип | Доступ | Описание | Значения / Расшифровка
🔌 Модуль расширения (ПРМ)
41024 | A040 | 512 | — | PRM_AV | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (общекотельные аварии) / Дискретные выходы ПРМ-1 (общекотельные аварии) | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41024 | A040 | 512 | bit 0 | ib_AvFire | bool | R | ├ DI1 – Датчик пожара | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 1 | ib_BreakIn | bool | R | ├ DI2 – Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 2 | ib_Pf_LAL | bool | R | ├ DI3 – Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 3 | ib_Pf_HAL | bool | R | ├ DI4 – Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 4 | ib_AvCO | bool | R | ├ DI5 – Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 5 | ib_AvCH | bool | R | ├ DI6 – Датчик загазованности помещения CН | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 6 | ib_Gas_LS | bool | R | ├ DI7 – Положение газового клапана | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 8 | ob_AvFire | bool | R | ├ DO1 – Включить лампу «Пожар» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 9 | ob_AvBreakIn | bool | R | ├ DO2 – Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 10 | ob_AvPf | bool | R | ├ DO3 – Включить лампу «Авария давления газа» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 11 | ob_AvPRW (R)d | bool | R | ├ DO4 – Включить лампу «Авария давления теплоносителя» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 12 | ob_AvCO | bool | R | ├ DO5 – Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 13 | ob_AvCH | bool | R | ├ DO6 – Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 14 | ob_AvPN | bool | R | ├ DO7 – Включить лампу «Авария сетевых нассов» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41024 | A040 | 512 | bit 15 | ob_AvPF_ | bool | R | └ DO8 – Включить лампу «Авария насосов подпитки» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41037 | A04D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
41039 | A04F | 527 | — | ia_TRW (R)r | real | R | AI2 – Температура обратки в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
41041 | A051 | 529 | — | ia_PRW (R)d | real | R | AI3 – Давление теплоносителя в общем трубопроводе | float32 (2 регистра)
41043 | A053 | 531 | — | ia_Tao | real | R | AI4 – Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
41045 | A055 | 533 | — | net_mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ,
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41046 | A056 | 534 | — | mode_TRW (R)r_Reg | RW (R)ord | RW (R) | Режим регулирования температуры обратного теплоносителя | 0 – Нет 1 – НасРец 2 – КЗР
⚙️ Настройки
41050 | A05A | 538 | — | ub_Is_ValveIn | RW (R)ord | RW (R) | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет 1 - Есть
41053 | A05D | 541 | — | set_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта включения ведущего котла | -40...0
41056 | A060 | 544 | — | set_SP_Cor03_delta | RW (R)ord | RW (R) | Допустимая дельта для коррекции уставки по мощности потребления | 0...40
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41057 | A061 | 545 | — | ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
41058 | A062 | 546 | — | ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
41059 | A063 | 547 | — | ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
41060 | A064 | 548 | — | ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0…9999
⚙️ Настройки
41061 | A065 | 549 | — | ut_Stab_Up | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
41062 | A066 | 550 | — | ut_Stab_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0…1800
41064 | A068 | 552 | — | ua_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности уставки температуры подачи | 0...9
41071 | A06F | 559 | — | ut_Balance(m) | RW (R)ord | RW (R) | Время расчета баланса средней мощности котлов | 0...999
41138 | A0B2 | 626 | — | mode_Bo_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №1 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
41139 | A0B3 | 627 | — | mode_Bo_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №2 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
41140 | A0B4 | 628 | — | mode_Bo_3 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №3 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
41141 | A0B5 | 629 | — | mode_Bo_4 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №4 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
41142 | A0B6 | 630 | — | ua_Burn_Main | RW (R)ord | RW (R) | Номер ведущего котла | 1...4
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41148 | A0BC | 636 | — | ua_ТRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
41149 | A0BD | 637 | — | ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
41150 | A0BE | 638 | — | ua_PRW (R)d_LAL_2 | real | RW (R) | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
41152 | A0C0 | 640 | — | ua_PRW (R)d_HAL_2 | real | RW (R) | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100
⚙️ Настройки
41162 | A0CA | 650 | — | ut_PR_StepFull(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время хода КЗР (полное) | 10...500
41163 | A0CB | 651 | — | ut_PR_StepMin(s) | real | RW (R) | Время хода КЗР (минимальное) | 0,3...100
41165 | A0CD | 653 | — | ua_PR_PID_Kp | real | RW (R) | ПИД Кп (контур обратки) | 0...9999
41167 | A0CF | 655 | — | ua_PR_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Ти (контур обратки) | 0...9999
41168 | A0D0 | 656 | — | ua_PR_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | ПИД Тд (контур обратки) | 0...9999
🚨 Защита и аварии
41169 | A0D1 | 657 | — | net_mode_PN_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус сетевого насоса №1 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
41170 | A0D2 | 658 | — | net_mode_PN_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус сетевого насоса №2 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
⚙️ Настройки
41173 | A0D5 | 661 | — | net_mode_PAdd_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус насоса подпитки №1 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
41174 | A0D6 | 662 | — | net_mode_PAdd_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус насоса подпитки №2 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
41177 | A0D9 | 665 | — | ua_TRW (R)r_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Сдвиг уставки температуры обратки относительно темпертуры подачи | 0...20
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41178 | A0DA | 666 | — | lv_TRW (R)r_HDZ | real | RW (R) | Гистерезиис ИЛИ зона нечувствительности температуры обратки | 0...20 или 0...9
⚙️ Настройки
41180 | A0DC | 668 | — | ua_TRW (R)r_Limit | RW (R)ord | RW (R) | Минимально допустимая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0…100
🚨 Защита и аварии
41222 | A106 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41222 | A106 | 710 | bit 0 | Av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 1 | Av_Burn_2 | bool | R | ├ Авария горелки №2 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 2 | Av_Burn_3 | bool | R | ├ Авария горелки №3 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 3 | Av_Burn_4 | bool | R | ├ Авария горелки №4 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 4 | Av_NoRW (R)B | bool | R | ├ Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 5 | Av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 6 | Av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 7 | vi_Av3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 8 | Av_PN_1 | bool | R | ├ Авария сетевого насоса №1 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 9 | Av_PN_2 | bool | R | ├ Авария сетевого насоса №2 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 10 | Av_NoPN | bool | R | ├ Нет рабочих сетевых насосов | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 11 | m1_Av_Gen | bool | R | ├ Авария теплового регулятора №1 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 12 | m2_Av_Gen | bool | R | ├ Авария теплового регулятора №2 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41223 | A107 | 711 | bit 0 | Av_Fire | bool | R | ├ Сработал датчик пожара | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 1 | Av_BreakIn | bool | R | ├ Сработал датчик взлома | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 2 | Av_Pf_HAL | bool | R | ├ Давление газа велико | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 3 | Av_Pf_LAL | bool | R | ├ Давление газа мало | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 4 | Av_CO | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СО | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 5 | Av_CH | bool | R | ├ Сработал датчик загазованности СН | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 6 | Av_TRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 7 | Av_TRW (R)r_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура обратки в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 9 | Av_Tao_sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (температура наружного воздуха) | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41224 | A108 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 5 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с котловым регулятором | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | ├ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 15 | Av_Add | bool | R | └ Утечка | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41225 | A109 | 713 | bit 6 | Av_PAdd_1 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №1 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | bit 7 | Av_PAdd_2 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №2 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | bit 11 | Av_03xx_LostConn | bool | R | └ Нет связи с тепловым регулятором | 0 – Норма 1 – Авария
📊 Текущие параметры
41232 | A110 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 - Стоп 2 - Тест 12 - Авария 14 - Работа
41233 | A111 | 721 | — | code_Burn_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
41234 | A112 | 722 | — | code_Burn_2 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №2 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
41235 | A113 | 723 | — | code_Burn_3 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №3 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
41236 | A114 | 724 | — | code_Burn_4 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котла №4 | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи
41237 | A115 | 725 | — | oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
41238 | A116 | 726 | — | oa_Burn_PRW (R)r_2 | RW (R)ord | R | Производительность котла №2 | 0...3 или 0...100
41239 | A117 | 727 | — | oa_Burn_PRW (R)r_3 | RW (R)ord | R | Производительность котла №3 | 0...3 или 0...100
41240 | A118 | 728 | — | oa_Burn_PRW (R)r_4 | RW (R)ord | R | Производительность котла №4 | 0...3 или 0...100
⚙️ Настройки
41241 | A119 | 729 | — | oa_BurnPRW (R)r | RW (R)ord | R | Выходная мощность каскада котлов | 0...100
41251 | A123 | 739 | — | lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
41254 | A126 | 742 | — | lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
41255 | A127 | 743 | — | lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
41260 | A12C | 748 | — | oa_TRW (R)r_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Расчетное положение клапана регулирования Тобр | 0...100
📊 Текущие параметры
41261 | A12D | 749 | — | vi_Burn_Cng | int | R | Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах | 0...14400
41266 | A132 | 754 | — | code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41266 | A132 | 754 | bit 0 | cmd_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп 1 – Старт
41266 | A132 | 754 | bit 3 | ub_Is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет 1 – Есть
41266 | A132 | 754 | bit 4 | ub_Is_AvCheck | bool | R | ├ Наличие в системе общекотельных аварий | 0 – Нет 1 - Есть
41266 | A132 | 754 | bit 7 | ub_Is_PN | bool | R | ├ Наличие в системе сетевых насосов | 0 – Нет 1 - Есть
41266 | A132 | 754 | bit 10 | ub_Is_Tao | bool | R | ├ Наличие погодозависимости | 0 – Нет 1 - Есть
41266 | A132 | 754 | bit 14 | mode_Graff | bool | R | ├ Режим работы погодозависимости | 0 – Сдвиг 1 – Уставка
41266 | A132 | 754 | bit 15 | ub_Add_IsAI | bool | R | └ Тип датчика давления для работы подпитки | 0 – Дискретный 1 – Аналоговый
41267 | A133 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41267 | A133 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 5 | ub_Is_Add | bool | R | ├ Наличие подпитки каскад | 0 – Нет 1 - Есть
41267 | A133 | 755 | bit 8 | mode_PN_Off | bool | R | ├ Выбранный режим отключения сетевых насосов | 0 – Выбег 1 – По Тпр
41267 | A133 | 755 | bit 14 | vi_Is_Tao | bool | R | └ Датчик Тнар используется в алгоритме | 0 – Нет 1 - Да
⚙️ Настройки
41270 | A136 | 758 | — | ua_TRW (R)r | real | R | Текущая уставка температуры в обратном трубопроводе | 0...100
🎮 Командные регистры
41274 | A13A | 762 | — | cmd_1 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41274 | A13A | 762 | bit 0 | cmd_Start | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 1 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 4 | ub_Is_PumpC | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 7 | ub_Is_Tao | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 15 | mode_Sleep | bool | RW (R) | └ | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | — | cmd_2 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41275 | A13B | 763 | bit 0 | cmd_Start | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 1 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 4 | ub_Is_PumpC | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 7 | ub_Is_Tao | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 15 | mode_Sleep | bool | RW (R) | └ | 0 – Нет 1 – Да
41276 | A13C | 764 | — | cmd_3 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41276 | A13C | 764 | bit 0 | ub_Is_Add | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41276 | A13C | 764 | bit 2 | mode_PB_Off | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41276 | A13C | 764 | bit 3 | ub_PB_RW (R)orkAlRW (R)ays | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41276 | A13C | 764 | bit 4 | ub_Is_PRW (R)d | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41276 | A13C | 764 | bit 5 | ub_Is_AvCheck | bool | RW (R) | └ | 0 – Нет 1 – Да
41277 | A13D | 765 | — | cmd_4 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41277 | A13D | 765 | bit 0 | ub_Is_Add | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41277 | A13D | 765 | bit 2 | mode_PB_Off | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41277 | A13D | 765 | bit 3 | ub_PB_RW (R)orkAlRW (R)ays | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41277 | A13D | 765 | bit 4 | ub_Is_PRW (R)d | bool | RW (R) | ├ | 0 – Нет 1 – Да
41277 | A13D | 765 | bit 5 | ub_Is_AvCheck | bool | RW (R) | └ | 0 – Нет 1 – Да

## КТР-02.43
Адрес СПОТ-К (DEC) | Адрес СПОТ-К (HEX) | N (КТР-121) | Бит | Код | Тип | Доступ | Описание | Значения / Расшифровка
🔌 Модуль расширения (ПРМ)
41025 | A041 | 513 | — | PRM_PC | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (управление насосами) / Дискретные выходы ПРМ-1 (управление насосами) | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41025 | A041 | 513 | bit 0 | ib_C1_PC_PDS | bool | R | ├ DI1 – PDS насосов циркуляции первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 1 | ib_C2_PC_PDS | bool | R | ├ DI2 – PDS насосов циркуляции второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 2 | ib_C1_PC_RW (R)ork | bool | R | ├ DI3 – Подтверждение работы насосов первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 3 | ib_C2_PC_RW (R)ork | bool | R | ├ DI4 – Подтверждение работы насосов второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 4 | ib_C1_Summer | bool | R | ├ DI5 – Кнопка Зима/Лето первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 5 | ib_C2_Summer | bool | R | ├ DI6 – Кнопка Зима/Лето второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 6 | ib_C1_Start | bool | R | ├ DI7 – Кнопка Старт/Стоп первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 7 | ib_C1_Start | bool | R | ├ DI8 – Кнопка Старт/Стоп второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 8 | ob_C1_PC_P1 | bool | R | ├ DO1 – Циркуляционный насос №1 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 9 | ob_C1_PC_P2 | bool | R | ├ DO2 – Циркуляционный насос №2 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 10 | ob_C2_PC_P1 | bool | R | ├ DO3 – Циркуляционный насос №1 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 11 | ob_C2_PC_P2 | bool | R | ├ DO4 – Циркуляционный насос №2 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 12 | ob_C1_KZR_C | bool | R | ├ DO5 – Сигнал закрыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 13 | ob_C1_KZR_O | bool | R | ├ DO6 – Сигнал открыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 14 | ob_C2_KZR_C | bool | R | ├ DO7 – Сигнал закрыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41025 | A041 | 513 | bit 15 | ob_C2_KZR_O | bool | R | └ DO8 – Сигнал открыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41037 | A04D | 525 | — | ia_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура подачи в общем коллекторе | float32 (2 регистра)
41039 | A04F | 527 | — | ia_C1_TRW (R)d | real | R | AI2 – Температура подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
41041 | A051 | 529 | — | ia_C2_TRW (R)d | real | R | AI3 – Температура подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
41043 | A053 | 531 | — | ia_Tao | real | R | AI4 – Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
41045 | A055 | 533 | — | net_mode_Burn | RW (R)ord | RW (R) | Тип горелки | 0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ,
41047 | A057 | 535 | — | net_conf_C1_Mode | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 – ГВС 1 – Отоп 2 – Откл
41048 | A058 | 536 | — | net_conf_C2_Mode | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 – ГВС 1 – Отоп 2 – Откл
41050 | A05A | 538 | — | ub_Is_ValveIn | RW (R)ord | RW (R) | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет 1 - Есть
41053 | A05D | 541 | — | net_set_Burn_deltaOn | RW (R)ord | RW (R) | Дельта уставки включения ведущего котла от верхней границы регулирования | 0...40 (* -1)
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41057 | A061 | 545 | — | net_ua_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Верхняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
41058 | A062 | 546 | — | net_ua_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | RW (R) | Нижняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500
41059 | A063 | 547 | — | net_ut_Integ_Up | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0...9999
41060 | A064 | 548 | — | net_ut_Integ_DRW (R) | RW (R)ord | RW (R) | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0...9999
⚙️ Настройки
41061 | A065 | 549 | — | net_ut_Stab_Up(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0...1800
41062 | A066 | 550 | — | net_ut_Stab_DRW (R)(s) | RW (R)ord | RW (R) | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0...1800
41071 | A06F | 559 | — | net_ut_Balance(m) | RW (R)ord | RW (R) | Время расчета баланса средней мощности котлов | 0...999
41090 | A082 | 578 | — | mode_C1_PC_P1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41091 | A083 | 579 | — | mode_C1_PC_P2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41092 | A084 | 580 | — | mode_C2_PC_P1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41093 | A085 | 581 | — | mode_C2_PC_P2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41112 | A098 | 600 | — | net_set_C1_SP | real | RW (R) | Уставка регулирования в контуре №1 | 0...200
41116 | A09C | 604 | — | net_set_C1_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...9999
41118 | A09E | 606 | — | net_set_C1_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...9999
41119 | A09F | 607 | — | net_set_C1_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...999
41120 | A0A0 | 608 | — |  | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 - Прямой 1 - Смесительный
41123 | A0A3 | 611 | — | net_set_C2_SP | real | RW (R) | Уставка регулирования в контуре №2 | 0...200
41127 | A0A7 | 615 | — | net_set_C2_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...9999
41129 | A0A9 | 617 | — | net_set_C2_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...9999
41130 | A0AA | 618 | — | net_set_C2_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...999
41131 | A0AB | 619 | — |  | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 - Прямой 1 - Смесительный
41138 | A0B2 | 626 | — | net_mode_Bo_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41139 | A0B3 | 627 | — | net_mode_Bo_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41140 | A0B4 | 628 | — | net_mode_Bo_3 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №3 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41141 | A0B5 | 629 | — | net_mode_Bo_4 | RW (R)ord | RW (R) | Статус котла №4 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41142 | A0B6 | 630 | — | net_ua_Burn_Main | RW (R)ord | RW (R) | Номер ведущего котла | 1..4
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41148 | A0BC | 636 | — | net_ua_TRW (R)d_HAL | RW (R)ord | RW (R) | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
41149 | A0BD | 637 | — | net_ua_TRW (R)d_HAL_2 | RW (R)ord | RW (R) | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500
🚨 Защита и аварии
41169 | A0D1 | 657 | — | net_mode_PB_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус сетевого насоса №1 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
41170 | A0D2 | 658 | — | net_mode_PB_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус сетевого насоса №2 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
⚙️ Настройки
41173 | A0D5 | 661 | — | net_mode_PAdd_1 | RW (R)ord | RW (R) | Статус насоса подпитки №1 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
41174 | A0D6 | 662 | — | net_mode_PAdd_2 | RW (R)ord | RW (R) | Статус насоса подпитки №2 | 0 – Отключен 1 – Основной 2 – Резервный
🚨 Защита и аварии
41181 | A0DD | 669 | — | net_set_CK_Graff_x1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100
41182 | A0DE | 670 | — | net_set_CK_Graff_x2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100
41183 | A0DF | 671 | — | net_set_CK_Graff_x3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100
41184 | A0E0 | 672 | — | net_set_CK_Graff_x4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100
⚙️ Настройки
41185 | A0E1 | 673 | — | net_set_CK_Graff_y1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
41186 | A0E2 | 674 | — | net_set_CK_Graff_y2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
41187 | A0E3 | 675 | — | net_set_CK_Graff_y3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
41188 | A0E4 | 676 | — | net_set_CK_Graff_y4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Уставка/Сдвиг) | -100...500
🚨 Защита и аварии
41191 | A0E7 | 679 | — | net_set_C1_Graff_x1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100
41192 | A0E8 | 680 | — | net_set_C1_Graff_x2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100
41193 | A0E9 | 681 | — | net_set_C1_Graff_x3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100
41194 | A0EA | 682 | — | net_set_C1_Graff_x4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100
⚙️ Настройки
41195 | A0EB | 683 | — | net_set_C1_Graff_y1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Уставка) | 0...200
41196 | A0EC | 684 | — | net_set_C1_Graff_y2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Уставка) | 0...200
41197 | A0ED | 685 | — | net_set_C1_Graff_y3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Уставка) | 0...200
41198 | A0EE | 686 | — | net_set_C1_Graff_y4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Уставка) | 0...200
41199 | A0EF | 687 | — | net_set_C1_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Смещение графика уставки температуры подачи контура №1 | -20...20
🚨 Защита и аварии
41202 | A0F2 | 690 | — | net_set_C2_Graff_x1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100
41203 | A0F3 | 691 | — | net_set_C2_Graff_x2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100
41204 | A0F4 | 692 | — | net_set_C2_Graff_x3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100
41205 | A0F5 | 693 | — | net_set_C2_Graff_x4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100
⚙️ Настройки
41206 | A0F6 | 694 | — | net_set_C2_Graff_y1 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 1 графика (Уставка) | 0...200
41207 | A0F7 | 695 | — | net_set_C2_Graff_y2 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 2 графика (Уставка) | 0...200
41208 | A0F8 | 696 | — | net_set_C2_Graff_y3 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 3 графика (Уставка) | 0...200
41209 | A0F9 | 697 | — | net_set_C2_Graff_y4 | RW (R)ord | RW (R) | Точка 4 графика (Уставка) | 0...200
41210 | A0FA | 698 | — | net_set_C2_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | RW (R) | Смещение графика уставки температуры подачи контура №2 | -20...20
🚨 Защита и аварии
41222 | A106 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41222 | A106 | 710 | bit 0 | av_Burn_1 | bool | R | ├ Авария горелки №1 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 1 | av_Burn_2 | bool | R | ├ Авария горелки №2 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 2 | av_Burn_3 | bool | R | ├ Авария горелки №3 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 3 | av_Burn_4 | bool | R | ├ Авария горелки №4 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 4 | av_NoRW (R)B | bool | R | ├ Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 5 | av_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 6 | av_TRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Перегрев (авария) | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 7 | av_TRW (R)d_3Res | bool | R | ├ Трехкратный перегрев | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 8 | av_PN_1 | bool | R | ├ Авария сетевого насоса №1 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 9 | av_PN_2 | bool | R | ├ Авария сетевого насоса №2 | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 10 | av_NoPN | bool | R | ├ Нет рабочих сетевых насосов | 0 – Норма 1 – Авария
41222 | A106 | 710 | bit 13 | av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41223 | A107 | 711 | bit 6 | av_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 7 | av_C1_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура подачи первого контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 8 | av_C2_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (температура подачи второго контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41223 | A107 | 711 | bit 9 | av_Tao_Sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (температура наружного воздуха) | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41224 | A108 | 712 | bit 5 | av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с котловым регулятором | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 10 | av_Butt | bool | R | ├ Аварийная кнопка | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 12 | av_C1_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 13 | av_C2_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41224 | A108 | 712 | bit 15 | av_Add | bool | R | └ Утечка | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41225 | A109 | 713 | bit 0 | av_C1_PC_P1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | bit 1 | av_C1_PC_P2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | bit 2 | av_C1_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 1 | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | bit 3 | av_C2_PC_P1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | bit 4 | av_C2_PC_P2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | bit 5 | av_C2_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 2 | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | bit 6 | av_Add_P1 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №1 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
41225 | A109 | 713 | bit 7 | av_Add_P2 | bool | R | └ Авария насоса подпитки №2 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
📊 Текущие параметры
41232 | A110 | 720 | — | code_Sys_1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние котлового контура | 0 - Стоп 2 - Тест 12 - Авария 14 - Работа
41237 | A115 | 725 | — | net_oa_Burn_PRW (R)r_1 | RW (R)ord | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100
41238 | A116 | 726 | — | net_oa_Burn_PRW (R)r_2 | RW (R)ord | R | Производительность котла №2 | 0...3 или 0...100
41239 | A117 | 727 | — | net_oa_Burn_PRW (R)r_3 | RW (R)ord | R | Производительность котла №3 | 0...3 или 0...100
41240 | A118 | 728 | — | net_oa_Burn_PRW (R)r_4 | RW (R)ord |  | Производительность котла №4 | 0...3 или 0...100
⚙️ Настройки
41242 | A11A | 730 | — | net_fn_C1_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №1 | 0...500
41243 | A11B | 731 | — | net_fn_C2_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №2 | 0...500
📊 Текущие параметры
41245 | A11D | 733 | — | net_code_C1 | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №1 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 6 – Биозащита
41246 | A11E | 734 | — | net_code_C2 | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №2 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 6 – Биозащита
41249 | A121 | 737 | — | oa_C1_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100
41250 | A122 | 738 | — | oa_C2_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100
⚙️ Настройки
41251 | A123 | 739 | — | lv_TRW (R)d_cor | RW (R)ord | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500
41254 | A126 | 742 | — | net_lv_TRW (R)d_LRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
41255 | A127 | 743 | — | net_lv_TRW (R)d_HRW (R)L | RW (R)ord | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500
📊 Текущие параметры
41261 | A12D | 749 | — | net_vi_Burn_Chng(m) | RW (R)ord | R | Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах | 0...14400
⚙️ Настройки
41262 | A12E | 750 | — | net_vi_Burn_Stab(s) | RW (R)ord | R | Оставшееся время стабилизации, в секундах | -180...180
📊 Текущие параметры
41266 | A132 | 754 | — | net_code_Sys_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41266 | A132 | 754 | bit 7 | ub_is_PN | bool | R | ├ Наличие сетевых насосов | 0 – Нет, 1 – Да
41266 | A132 | 754 | bit 8 | set_is_C1_PC | bool | R | ├ Наличие насосов контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
41266 | A132 | 754 | bit 9 | set_is_C2_PC | bool | R | ├ Наличие насосов контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
41266 | A132 | 754 | bit 10 | ub_is_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость каскад | 0 – Нет, 1 – Да
41266 | A132 | 754 | bit 11 | set_is_C1_Tao | bool | R | ├ Погодозависимость контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
41266 | A132 | 754 | bit 12 | set_is_C2_Tao | bool | R | └ Погодозависимость контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | — | net_code_Sys_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41267 | A133 | 755 | bit 0 | mode_Sleep | bool | R | ├ Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 1 | set_is_C1_Smes | bool | R | ├ Режим регулирования контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 2 | set_is_C2_Smes | bool | R | ├ Режим регулирования контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 3 | mode_Graff | bool | R | ├ Режим графика каскад | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 4 | is_av_Mod | bool | R | ├ Аварийная стратегия | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 5 | ub_Is_Add | bool | R | ├ Наличие подпитки каскад | 0 – Нет 1 - Есть
41267 | A133 | 755 | bit 6 | set_is_C1_Add | bool | R | ├ Наличие подпитки контур 1 | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 7 | set_is_C2_Add | bool | R | ├ Наличие подпитки контур 2 | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 8 | mode_PN_Off | bool | R | ├ Режим отключения НС | 0 – Нет, 1 – Да
41267 | A133 | 755 | bit 9 | ub_PN_RW (R)orkAlRW (R)ays | bool | R | └ Режим НС "Работать всегда" | 0 – Нет, 1 – Да
🎮 Командные регистры
41274 | A13A | 762 | — | cmd_1 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41274 | A13A | 762 | bit 0 | cmd_Start | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Старт» | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 1 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ Сброс аварий | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 2 | cmd_C1_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №1 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 3 | cmd_C2_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №2 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 4 | ub_Is_PumpC_ON | bool | RW (R) | ├ Включить наличие сетевых насосов в системе | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 5 | set_is_C1_PC_ON | bool | RW (R) | ├ Включить наличие насосов циркуляции в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 6 | set_is_C2_PC_ON | bool | RW (R) | ├ Включить наличие насосов циркуляции в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 7 | ub_Is_Tao_ON | bool | RW (R) | ├ Включить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 8 | set_is_C1_Tao_ON | bool | RW (R) | ├ Включить погодозависимость в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 9 | set_is_C2_Tao_ON | bool | RW (R) | ├ Включить погодозависимость в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 10 | cmd_Add_On | bool | RW (R) | ├ Включить подпитку в каскаде | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 11 | cmd_C1_Add_On | bool | RW (R) | ├ Включить подпитку в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 12 | cmd_C2_Add_On | bool | RW (R) | ├ Включить подпитку в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 13 | fn_is_C1_RW (R)inter_ON | bool | RW (R) | ├ Включить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 14 | fn_is_C2_RW (R)inter_ON | bool | RW (R) | ├ Включить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41274 | A13A | 762 | bit 15 | mode_Sleep_ON | bool | RW (R) | └ Включить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | — | cmd_2 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41275 | A13B | 763 | bit 0 | cmd_Stop | bool | RW (R) | ├ Перейти в режим «Стоп» | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 2 | cmd_C1_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №1 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 3 | cmd_C2_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №2 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 4 | ub_Is_PumpC_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить наличие сетевых насосов в системе | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 5 | set_is_C1_PC_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить наличие насосов циркуляции в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 6 | set_is_C2_PC_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить наличие насосов циркуляции в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 7 | ub_Is_Tao_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 8 | set_is_C1_Tao_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить погодозависимость в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 9 | set_is_C2_Tao_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить погодозависимость в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 10 | cmd_Add_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить подпитку в каскаде | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 11 | cmd_C1_Add_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить подпитку в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 12 | cmd_C2_Add_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить подпитку в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 13 | fn_is_C1_RW (R)inter_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 14 | fn_is_C2_RW (R)inter_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41275 | A13B | 763 | bit 15 | mode_Sleep_OFF | bool | RW (R) | └ Выключить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет 1 – Да

## КТР-03.10-1
Адрес СПОТ-К (DEC) | Адрес СПОТ-К (HEX) | N (КТР-121) | Бит | Код | Тип | Доступ | Описание | Значения / Расшифровка
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41293 | A14D | 525 | — | ia_C1_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
41295 | A14F | 527 | — | ia_C2_TRW (R)d | real | R | AI2 – Температура подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
41299 | A153 | 531 | — | ia_C3_TRW (R)d | real | R | AI4 – Температура подачи ГВС | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
41303 | A157 | 535 | — | mode_C1 | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 - Отключен, 1 - Смесительный, 2 - Прямой
41304 | A158 | 536 | — | mode_C2 | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 - Отключен, 1 - Смесительный, 2 - Прямой
41305 | A159 | 537 | — | mode_C3 | RW (R)ord | RW (R) | Тип третьего контура | 0 - Отключен 1 - Включен
41368 | A198 | 600 | — | ua_C1_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи первого контура | 45...90
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41370 | A19A | 602 | — | ua_C1_TRW (R)d_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи первого контура | 0...20
⚙️ Настройки
41372 | A19C | 604 | — | ua_C1_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...999
41374 | A19E | 606 | — | ua_C1_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...999
41375 | A19F | 607 | — | ua_C1_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...999
41379 | A1A3 | 611 | — | ua_C2_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи второго контура | 45...90
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41381 | A1A5 | 613 | — | ua_C2_TRW (R)d_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи второго контура | 0...20
⚙️ Настройки
41383 | A1A7 | 615 | — | ua_C2_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...999
41385 | A1A9 | 617 | — | ua_C2_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...999
41386 | A1AA | 618 | — | ua_C2_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...999
41390 | A1AE | 622 | — | ua_C3_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи контура ГВС | 45...90
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41392 | A1B0 | 624 | — | ua_C3_TRW (R)d_Hist | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи контура ГВС | 0...20
⚙️ Настройки
41469 | A1FD | 701 | — | ua_C1_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (первый контур) | 0 – Нет, -1…-40
41470 | A1FE | 702 | — | ua_C1_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (первый контур) | 0 – Нет, -1…-40
41471 | A1FF | 703 | — | ua_C1_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (первый контур) | 0 – Нет, -1…-40
41472 | A200 | 704 | — | ua_C2_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (второй контур) | 0 – Нет, -1…-40
41473 | A201 | 705 | — | ua_C2_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (второй контур) | 0 – Нет, -1…-40
41474 | A202 | 706 | — | ua_C2_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (второй контур) | 0 – Нет, -1…-40
41475 | A203 | 707 | — | ua_C3_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (контур ГВС) | 0 – Нет, -1…-40
41476 | A204 | 708 | — | ua_C3_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (контур ГВС) | 0 – Нет, -1…-40
41477 | A205 | 709 | — | ua_C3_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (контур ГВС) | 0 – Нет, -1…-40
🚨 Защита и аварии
41478 | A206 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | Код аварии 1 | Битовая маска аварий
41479 | A207 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41479 | A207 | 711 | bit 6 | Av_C1_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи первого контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41479 | A207 | 711 | bit 7 | Av_C2_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура подачи второго контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41479 | A207 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика давления теплоносителя в общем трубопроводе | 0 – Норма 1 – Авария
41479 | A207 | 711 | bit 9 | Av_C3_TRW (R)d_Sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (температура третьего контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41480 | A208 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41480 | A208 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
41480 | A208 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
41480 | A208 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
41480 | A208 | 712 | bit 12 | Av_C1_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41480 | A208 | 712 | bit 13 | Av_C2_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41480 | A208 | 712 | bit 14 | Av_C3_TRW (R)d_HAL | bool | R | └ Перегрев третьего контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41481 | A209 | 713 | bit 0 | Av_C1_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | bit 3 | Av_C2_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | bit 10 | Av_C3_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос контура 3 | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | bit 12 | Av_Tao_Sens | bool | R | └ Неисправен датчик наружного воздуха | 0 – Норма 1 – Авария
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41483 | A20B | 715 | — | ia_Main_TRW (R)d | real | R | Температура сети | float32 (2 регистра)
41485 | A20D | 717 | — | Ia_Tao | real | R | Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
41498 | A21A | 730 | — | lv_C1_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №1 | 0...500
41499 | A21B | 731 | — | lv_C2_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №2 | 0...500
41500 | A21C | 732 | — | lv_C3_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №3 | 0...500
📊 Текущие параметры
41501 | A21D | 733 | — | code_C1_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №1 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
41502 | A21E | 734 | — | code_C2_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №2 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
41503 | A21F | 735 | — | code_C3_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №3 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
⚙️ Настройки
41504 | A220 | 736 | — | ua_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | R | Сдвиг уставки температуры подачи сети | 0...30
📊 Текущие параметры
41505 | A221 | 737 | — | oa_C1_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100
41506 | A222 | 738 | — | oa_C2_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100
⚙️ Настройки
41519 | A22F | 751 | — | net_SummPRW (R)r | RW (R)ord | R | Суммарная мощность
📊 Текущие параметры
41524 | A234 | 756 | — | net_code_Sys_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41524 | A234 | 756 | bit 0 | cmd_C1_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп первого контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
41524 | A234 | 756 | bit 1 | cmd_C2_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп второго контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
41524 | A234 | 756 | bit 2 | cmd_C3_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп контура ГВС | 0 – Стоп, 1 – Старт
41524 | A234 | 756 | bit 3 | lv_C1_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" первого контура | 0 – Лето 1 – Зима
41524 | A234 | 756 | bit 4 | lv_C2_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" второго контура | 0 – Лето 1 – Зима
41524 | A234 | 756 | bit 5 | lv_is_C1_Otp | bool | R | ├ Тип контура 1 | 0 – Смесительный 1 – Прямой
41524 | A234 | 756 | bit 6 | lv_is_C2_Otp | bool | R | ├ Тип контура 2 | 0 – Смесительный 1 – Прямой
41524 | A234 | 756 | bit 7 | lv_Prior_Full | bool | R | ├ Увеличенная уставка сети при приоритете ГВС | 0 – Повышена, 1 – Не повышена
41524 | A234 | 756 | bit 15 | net_Rctrl | bool | R | └ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее
🎮 Командные регистры
41534 | A23E | 766 | — | cmd_1 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41534 | A23E | 766 | bit 2 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ Сброс аварий | 0 – Нет 1 – Да
41534 | A23E | 766 | bit 3 | net_C1_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №1 | 0 – Нет 1 – Да
41534 | A23E | 766 | bit 4 | net_C2_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №2 | 0 – Нет 1 – Да
41534 | A23E | 766 | bit 5 | net_C3_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №3 | 0 – Нет 1 – Да
41534 | A23E | 766 | bit 10 | net_cmd_C1_RW (R)inter_ON | bool | RW (R) | ├ Включить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41534 | A23E | 766 | bit 11 | net_cmd_C2_RW (R)inter_ON | bool | RW (R) | └ Включить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41535 | A23F | 767 | — | cmd_2 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41535 | A23F | 767 | bit 3 | net_C1_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №1 | 0 – Нет 1 – Да
41535 | A23F | 767 | bit 4 | net_C2_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №2 | 0 – Нет 1 – Да
41535 | A23F | 767 | bit 5 | net_C3_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №3 | 0 – Нет 1 – Да
41535 | A23F | 767 | bit 10 | net_cmd_C1_RW (R)inter_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41535 | A23F | 767 | bit 11 | net_cmd_C2_RW (R)inter_OFF | bool | RW (R) | └ Выключить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да

## КТР-03.10-2
Адрес СПОТ-К (DEC) | Адрес СПОТ-К (HEX) | N (КТР-121) | Бит | Код | Тип | Доступ | Описание | Значения / Расшифровка
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41549 | A24D | 525 | — | ia_C1_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
41551 | A24F | 527 | — | ia_C2_TRW (R)d | real | R | AI2 – Температура подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
41555 | A253 | 531 | — | ia_C3_TRW (R)d | real | R | AI4 – Температура подачи ГВС | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
41559 | A257 | 535 | — | mode_C1 | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 - Отключен, 1 - Смесительный, 2 - Прямой
41560 | A258 | 536 | — | mode_C2 | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 - Отключен, 1 - Смесительный, 2 - Прямой
41561 | A259 | 537 | — | mode_C3 | RW (R)ord | RW (R) | Тип третьего контура | 0 - Отключен 1 - Включен
41624 | A298 | 600 | — | ua_C1_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи первого контура | 45...90
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41626 | A29A | 602 | — | ua_C1_TRW (R)d_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи первого контура | 0...20
⚙️ Настройки
41628 | A29C | 604 | — | ua_C1_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...999
41630 | A29E | 606 | — | ua_C1_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...999
41631 | A29F | 607 | — | ua_C1_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...999
41635 | A2A3 | 611 | — | ua_C2_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи второго контура | 45...90
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41637 | A2A5 | 613 | — | ua_C2_TRW (R)d_HDZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи второго контура | 0...20
⚙️ Настройки
41639 | A2A7 | 615 | — | ua_C2_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...999
41641 | A2A9 | 617 | — | ua_C2_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...999
41642 | A2AA | 618 | — | ua_C2_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...999
41646 | A2AE | 622 | — | ua_C3_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи контура ГВС | 45...90
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41648 | A2B0 | 624 | — | ua_C3_TRW (R)d_Hist | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи контура ГВС | 0...20
⚙️ Настройки
41725 | A2FD | 701 | — | ua_C1_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (первый контур) | 0 – Нет, -1…-40
41726 | A2FE | 702 | — | ua_C1_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (первый контур) | 0 – Нет, -1…-40
41727 | A2FF | 703 | — | ua_C1_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (первый контур) | 0 – Нет, -1…-40
41728 | A300 | 704 | — | ua_C2_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (второй контур) | 0 – Нет, -1…-40
41729 | A301 | 705 | — | ua_C2_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (второй контур) | 0 – Нет, -1…-40
41730 | A302 | 706 | — | ua_C2_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (второй контур) | 0 – Нет, -1…-40
41731 | A303 | 707 | — | ua_C3_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (контур ГВС) | 0 – Нет, -1…-40
41732 | A304 | 708 | — | ua_C3_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (контур ГВС) | 0 – Нет, -1…-40
41733 | A305 | 709 | — | ua_C3_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (контур ГВС) | 0 – Нет, -1…-40
🚨 Защита и аварии
41734 | A306 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | Код аварии 1 | Битовая маска аварий
41735 | A307 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41735 | A307 | 711 | bit 6 | Av_C1_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи первого контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41735 | A307 | 711 | bit 7 | Av_C2_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура подачи второго контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41735 | A307 | 711 | bit 8 | Av_PRW (R)d_sens | bool | R | ├ Обрыв датчика давления теплоносителя в общем трубопроводе | 0 – Норма 1 – Авария
41735 | A307 | 711 | bit 9 | Av_C3_TRW (R)d_Sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (температура третьего контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41736 | A308 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41736 | A308 | 712 | bit 2 | Av_PRW (R)d_HAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
41736 | A308 | 712 | bit 3 | Av_PRW (R)d_LAL_2 | bool | R | ├ Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма 1 – Авария
41736 | A308 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
41736 | A308 | 712 | bit 12 | Av_C1_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41736 | A308 | 712 | bit 13 | Av_C2_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41736 | A308 | 712 | bit 14 | Av_C3_TRW (R)d_HAL | bool | R | └ Перегрев третьего контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41737 | A309 | 713 | bit 0 | Av_C1_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | bit 3 | Av_C2_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | bit 10 | Av_C3_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос контура 3 | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | bit 12 | Av_Tao_Sens | bool | R | └ Неисправен датчик наружного воздуха | 0 – Норма 1 – Авария
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41739 | A30B | 715 | — | ia_Main_TRW (R)d | real | R | Температура сети | float32 (2 регистра)
41741 | A30D | 717 | — | Ia_Tao | real | R | Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
41754 | A31A | 730 | — | lv_C1_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №1 | 0...500
41755 | A31B | 731 | — | lv_C2_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №2 | 0...500
41756 | A31C | 732 | — | lv_C3_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №3 | 0...500
📊 Текущие параметры
41757 | A31D | 733 | — | code_C1_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №1 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
41758 | A31E | 734 | — | code_C2_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №2 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
41759 | A31F | 735 | — | code_C3_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №3 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
⚙️ Настройки
41760 | A320 | 736 | — | ua_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | R | Сдвиг уставки температуры подачи сети | 0...30
📊 Текущие параметры
41761 | A321 | 737 | — | oa_C1_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100
41762 | A322 | 738 | — | oa_C2_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100
⚙️ Настройки
41775 | A32F | 751 | — | net_SummPRW (R)r | RW (R)ord | R | Суммарная мощность
📊 Текущие параметры
41780 | A334 | 756 | — | net_code_Sys_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41780 | A334 | 756 | bit 0 | cmd_C1_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп первого контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
41780 | A334 | 756 | bit 1 | cmd_C2_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп второго контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
41780 | A334 | 756 | bit 2 | cmd_C3_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп контура ГВС | 0 – Стоп, 1 – Старт
41780 | A334 | 756 | bit 3 | lv_C1_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" первого контура | 0 – Лето 1 – Зима
41780 | A334 | 756 | bit 4 | lv_C2_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" второго контура | 0 – Лето 1 – Зима
41780 | A334 | 756 | bit 5 | lv_is_C1_Otp | bool | R | ├ Тип контура 1 | 0 – Смесительный 1 – Прямой
41780 | A334 | 756 | bit 6 | lv_is_C2_Otp | bool | R | ├ Тип контура 2 | 0 – Смесительный 1 – Прямой
41780 | A334 | 756 | bit 7 | lv_Prior_Full | bool | R | ├ Увеличенная уставка сети при приоритете ГВС | 0 – Повышена, 1 – Не повышена
41780 | A334 | 756 | bit 15 | net_Rctrl | bool | R | └ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее
🎮 Командные регистры
41790 | A33E | 766 | — | cmd_1 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41790 | A33E | 766 | bit 2 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ Сброс аварий | 0 – Нет 1 – Да
41790 | A33E | 766 | bit 3 | net_C1_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №1 | 0 – Нет 1 – Да
41790 | A33E | 766 | bit 4 | net_C2_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №2 | 0 – Нет 1 – Да
41790 | A33E | 766 | bit 5 | net_C3_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №3 | 0 – Нет 1 – Да
41790 | A33E | 766 | bit 10 | net_cmd_C1_RW (R)inter_ON | bool | RW (R) | ├ Включить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41790 | A33E | 766 | bit 11 | net_cmd_C2_RW (R)inter_ON | bool | RW (R) | └ Включить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41791 | A33F | 767 | — | cmd_2 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41791 | A33F | 767 | bit 3 | net_C1_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №1 | 0 – Нет 1 – Да
41791 | A33F | 767 | bit 4 | net_C2_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №2 | 0 – Нет 1 – Да
41791 | A33F | 767 | bit 5 | net_C3_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №3 | 0 – Нет 1 – Да
41791 | A33F | 767 | bit 10 | net_cmd_C1_RW (R)inter_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41791 | A33F | 767 | bit 11 | net_cmd_C2_RW (R)inter_OFF | bool | RW (R) | └ Выключить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да

## КТР-03.20-1
Адрес СПОТ-К (DEC) | Адрес СПОТ-К (HEX) | N (КТР-121) | Бит | Код | Тип | Доступ | Описание | Значения / Расшифровка
🔌 Модуль расширения (ПРМ)
41283 | A143 | 515 | — | PRM_Add | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (управление подпиткой) / Дискретные выходы ПРМ-1 (управление подпиткой) | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41283 | A143 | 515 | bit 0 | ib_C1_Add_PDS | bool | R | ├ DI1 – PDS на насосов подпитки первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41283 | A143 | 515 | bit 1 | ib_C2_Add_PDS | bool | R | ├ DI2 – PDS на насосах подпитки второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41283 | A143 | 515 | bit 2 | ib_C1_Add_PS | bool | R | ├ DI3 – Реле давления первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41283 | A143 | 515 | bit 3 | ib_C2_Add_PS | bool | R | ├ DI4 – Реле давления второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41283 | A143 | 515 | bit 8 | ob_C1_Add_Pump_1 | bool | R | ├ DO1 – Насос подпитки №1 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41283 | A143 | 515 | bit 9 | ob_C1_Add_Pump_2 | bool | R | ├ DO2 – Насос подпитки №2 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41283 | A143 | 515 | bit 10 | ob_C1_Add_On | bool | R | ├ DO3 – Клапан подпитки первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41283 | A143 | 515 | bit 11 | ob_C1_AvGen | bool | R | ├ DO4 – Лампа «Авария первого контура» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41283 | A143 | 515 | bit 12 | ob_C2_Add_Pump_1 | bool | R | ├ DO5 – Насос подпитки №1 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41283 | A143 | 515 | bit 13 | ob_C2_Add_Pump_2 | bool | R | ├ DO6 – Насос подпитки №2 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41283 | A143 | 515 | bit 14 | ob_C2_Add_On | bool | R | ├ DO7 – Клапан подпитки второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41283 | A143 | 515 | bit 15 | ob_C2_AvGen | bool | R | └ DO8 – Лампа «Авария второго контура» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41293 | A14D | 525 | — | ia_C1_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
41295 | A14F | 527 | — | ia_C2_TRW (R)d | real | R | AI2 – Температура подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
41297 | A151 | 529 | — | ia_C1_PRW (R)d | real | R | AI3 – Давление подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
41299 | A153 | 531 | — | ia_C2_PRW (R)d | real | R | AI4 – Давление подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
41303 | A157 | 535 | — | mode_C1 | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 - ГВС 1 - Отопление
41304 | A158 | 536 | — | mode_C2 | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 - Отключен 1 - Отопление
41346 | A182 | 578 | — | mode_C1_Pump_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41347 | A183 | 579 | — | mode_C1_Pump_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41348 | A184 | 580 | — | mode_C2_Pump_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41349 | A185 | 581 | — | mode_C2_Pump_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41350 | A186 | 582 | — | mode_C1_Add_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41351 | A187 | 583 | — | mode_C1_Add_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41352 | A188 | 584 | — | mode_C2_Add_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41353 | A189 | 585 | — | mode_C2_Add_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41368 | A198 | 600 | — | ua_C1_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи первого контура | 45...90
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41370 | A19A | 602 | — | ua_C1_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи первого контура | 0...20
⚙️ Настройки
41372 | A19C | 604 | — | ua_C1_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...999
41374 | A19E | 606 | — | ua_C1_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...999
41375 | A19F | 607 | — | ua_C1_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...999
41379 | A1A3 | 611 | — | ua_C2_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи второго контура | 45...90
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41381 | A1A5 | 613 | — | ua_C2_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи второго контура | 0...20
⚙️ Настройки
41383 | A1A7 | 615 | — | ua_C2_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...999
41385 | A1A9 | 617 | — | ua_C2_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...999
41386 | A1AA | 618 | — | ua_C2_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...999
41469 | A1FD | 701 | — | ua_C1_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40
41470 | A1FE | 702 | — | ua_C1_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40
41471 | A1FF | 703 | — | ua_C1_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40
41472 | A200 | 704 | — | ua_C2_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40
41473 | A201 | 705 | — | ua_C2_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40
41474 | A202 | 706 | — | ua_C2_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40
🚨 Защита и аварии
41478 | A206 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41478 | A206 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
41479 | A207 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41479 | A207 | 711 | bit 6 | Av_C1_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи первого контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41479 | A207 | 711 | bit 7 | Av_C2_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура подачи второго контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41479 | A207 | 711 | bit 8 | Av_C1_PRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление первого контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41479 | A207 | 711 | bit 9 | Av_C2_PRW (R)d_Sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (давление второго контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41480 | A208 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41480 | A208 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
41480 | A208 | 712 | bit 8 | Av_C1_Add_NoRW (R)P | bool | R | ├ Авария всех насосов подпитки первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
41480 | A208 | 712 | bit 9 | Av_C2_Add_NoRW (R)P | bool | R | ├ Авария всех насосов подпитки второго контура | 0 – Норма 1 – Авария
41480 | A208 | 712 | bit 12 | Av_C1_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41480 | A208 | 712 | bit 13 | Av_C2_TRW (R)d_HAL | bool | R | └ Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41481 | A209 | 713 | bit 0 | Av_C1_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | bit 1 | Av_C1_Pump_2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | bit 2 | Av_C1_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 1 | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | bit 3 | Av_C2_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | bit 4 | Av_C2_Pump_2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | bit 5 | Av_C2_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 2 | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | bit 6 | Av_C1_Add_Pump_1 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №1 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | bit 7 | Av_C1_Add_Pump_2 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №2 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | bit 8 | Av_C2_Add_Pump_1 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №1 второго контура | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | bit 9 | Av_C2_Add_Pump_2 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №2 второго контура | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | bit 12 | Av_Tao_Sens | bool | R | ├ Неисправен датчик наружного воздуха | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | bit 13 | Av_C1_Add | bool | R | ├ Утечка в первом контуре | 0 – Норма 1 – Авария
41481 | A209 | 713 | bit 14 | Av_C2_Add | bool | R | └ Утечка во втором контуре | 0 – Норма 1 – Авария
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41485 | A20D | 717 | — | Ia_Tao | real | R | Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
41498 | A21A | 730 | — | lv_C1_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №1 | 0...500
41499 | A21B | 731 | — | lv_C2_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №2 | 0...500
📊 Текущие параметры
41501 | A21D | 733 | — | code_C1_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №1 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
41502 | A21E | 734 | — | code_C2_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №2 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
⚙️ Настройки
41504 | A220 | 736 | — | ua_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | R | Сдвиг уставки температуры подачи сети | 0...30
📊 Текущие параметры
41505 | A221 | 737 | — | oa_C1_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100
41506 | A222 | 738 | — | oa_C2_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100
⚙️ Настройки
41519 | A22F | 751 | — | net_SummPRW (R)r | RW (R)ord | R | Суммарная мощность
📊 Текущие параметры
41524 | A234 | 756 | — | net_code_Sys_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41524 | A234 | 756 | bit 0 | cmd_C1_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп первого контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
41524 | A234 | 756 | bit 1 | cmd_C2_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп второго контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
41524 | A234 | 756 | bit 3 | lv_C1_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" первого контура | 0 – Зима, 1 – Лето
41524 | A234 | 756 | bit 4 | lv_C2_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" второго контура | 0 – Зима, 1 – Лето
41524 | A234 | 756 | bit 5 | lv_is_C1_Otp | bool | R | ├ Тип контура 1 | 0 – Прямой, 1 – Смесительный
41524 | A234 | 756 | bit 6 | lv_is_C2_Otp | bool | R | ├ Тип контура 2 | 0 – Прямой, 1 – Смесительный
41524 | A234 | 756 | bit 7 | lv_Prior_Full | bool | R | ├ Увеличенная уставка сети при приоритете ГВС | 0 – Повышена, 1 – Не повышена
41524 | A234 | 756 | bit 8 | lv_is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие аналогового датчика давления в контурах | 0 – Нет 1 – Есть
41524 | A234 | 756 | bit 9 | ub_Is_Add | bool | R | ├ Наличие подпитки | 0 – Нет 1 – Есть
41524 | A234 | 756 | bit 15 | net_Rctrl | bool | R | └ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее
🎮 Командные регистры
41534 | A23E | 766 | — | cmd_1 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41534 | A23E | 766 | bit 2 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ Сброс аварий | 0 – Нет 1 – Да
41534 | A23E | 766 | bit 3 | net_C1_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №1 | 0 – Нет 1 – Да
41534 | A23E | 766 | bit 4 | net_C2_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №2 | 0 – Нет 1 – Да
41534 | A23E | 766 | bit 10 | net_cmd_C1_RW (R)inter_ON | bool | RW (R) | ├ Включить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41534 | A23E | 766 | bit 11 | net_cmd_C2_RW (R)inter_ON | bool | RW (R) | ├ Включить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41534 | A23E | 766 | bit 12 | ub_Is_Add_ON | bool | RW (R) | ├ Наличие подпитки в контурах отопления - Вкл | 0 – Нет 1 – Да
41534 | A23E | 766 | bit 13 | ub_Is_PRW (R)d_ON | bool | RW (R) | └ Контроль показаний давления в контурах - Вкл | 0 – Нет 1 – Да
41535 | A23F | 767 | — | cmd_2 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41535 | A23F | 767 | bit 3 | net_C1_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №1 | 0 – Нет 1 – Да
41535 | A23F | 767 | bit 4 | net_C2_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №2 | 0 – Нет 1 – Да
41535 | A23F | 767 | bit 10 | net_cmd_C1_RW (R)inter_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41535 | A23F | 767 | bit 11 | net_cmd_C2_RW (R)inter_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41535 | A23F | 767 | bit 12 | ub_Is_Add_OFF | bool | RW (R) | ├ Наличие подпитки в контурах отопления - Выкл | 0 – Нет 1 – Да
41535 | A23F | 767 | bit 13 | ub_Is_PRW (R)d_OFF | bool | RW (R) | └ Контроль показаний давления в контурах - Выкл | 0 – Нет 1 – Да

## КТР-03.20-2
Адрес СПОТ-К (DEC) | Адрес СПОТ-К (HEX) | N (КТР-121) | Бит | Код | Тип | Доступ | Описание | Значения / Расшифровка
🔌 Модуль расширения (ПРМ)
41539 | A243 | 515 | — | PRM_Add | RW (R)ord | R | ⊞ Дискретные входы ПРМ-1 (управление подпиткой) / Дискретные выходы ПРМ-1 (управление подпиткой) | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41539 | A243 | 515 | bit 0 | ib_C1_Add_PDS | bool | R | ├ DI1 – PDS на насосов подпитки первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41539 | A243 | 515 | bit 1 | ib_C2_Add_PDS | bool | R | ├ DI2 – PDS на насосах подпитки второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41539 | A243 | 515 | bit 2 | ib_C1_Add_PS | bool | R | ├ DI3 – Реле давления первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41539 | A243 | 515 | bit 3 | ib_C2_Add_PS | bool | R | ├ DI4 – Реле давления второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41539 | A243 | 515 | bit 8 | ob_C1_Add_Pump_1 | bool | R | ├ DO1 – Насос подпитки №1 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41539 | A243 | 515 | bit 9 | ob_C1_Add_Pump_2 | bool | R | ├ DO2 – Насос подпитки №2 первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41539 | A243 | 515 | bit 10 | ob_C1_Add_On | bool | R | ├ DO3 – Клапан подпитки первого контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41539 | A243 | 515 | bit 11 | ob_C1_AvGen | bool | R | ├ DO4 – Лампа «Авария первого контура» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41539 | A243 | 515 | bit 12 | ob_C2_Add_Pump_1 | bool | R | ├ DO5 – Насос подпитки №1 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41539 | A243 | 515 | bit 13 | ob_C2_Add_Pump_2 | bool | R | ├ DO6 – Насос подпитки №2 второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41539 | A243 | 515 | bit 14 | ob_C2_Add_On | bool | R | ├ DO7 – Клапан подпитки второго контура | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
41539 | A243 | 515 | bit 15 | ob_C2_AvGen | bool | R | └ DO8 – Лампа «Авария второго контура» | 0 – Разомкнут 1 – Замкнут
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41549 | A24D | 525 | — | ia_C1_TRW (R)d | real | R | AI1 – Температура подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
41551 | A24F | 527 | — | ia_C2_TRW (R)d | real | R | AI2 – Температура подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
41553 | A251 | 529 | — | ia_C1_PRW (R)d | real | R | AI3 – Давление подачи первого контура потребителя | float32 (2 регистра)
41555 | A253 | 531 | — | ia_C2_PRW (R)d | real | R | AI4 – Давление подачи второго контура потребителя | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
41559 | A257 | 535 | — | mode_C1 | RW (R)ord | RW (R) | Тип первого контура | 0 - ГВС 1 - Отопление
41560 | A258 | 536 | — | mode_C2 | RW (R)ord | RW (R) | Тип второго контура | 0 - Отключен 1 - Отопление
41602 | A282 | 578 | — | mode_C1_Pump_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41603 | A283 | 579 | — | mode_C1_Pump_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41604 | A284 | 580 | — | mode_C2_Pump_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41605 | A285 | 581 | — | mode_C2_Pump_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41606 | A286 | 582 | — | mode_C1_Add_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41607 | A287 | 583 | — | mode_C1_Add_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41608 | A288 | 584 | — | mode_C2_Add_1 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП1 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41609 | A289 | 585 | — | mode_C2_Add_2 | RW (R)ord | RW (R) | Режим работы НП2 | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный
41624 | A298 | 600 | — | ua_C1_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи первого контура | 45...90
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41626 | A29A | 602 | — | ua_C1_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи первого контура | 0...20
⚙️ Настройки
41628 | A29C | 604 | — | ua_C1_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...999
41630 | A29E | 606 | — | ua_C1_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...999
41631 | A29F | 607 | — | ua_C1_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...999
41635 | A2A3 | 611 | — | ua_C2_TRW (R)d | real | RW (R) | Уставка температуры подачи второго контура | 45...90
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41637 | A2A5 | 613 | — | ua_C2_TRW (R)d_DZ | real | RW (R) | Гистерезис или зона нечувствительности температуры подачи второго контура | 0...20
⚙️ Настройки
41639 | A2A7 | 615 | — | ua_C2_PID_Kp | real | RW (R) | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...999
41641 | A2A9 | 617 | — | ua_C2_PID_Ti | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...999
41642 | A2AA | 618 | — | ua_C2_PID_Td | RW (R)ord | RW (R) | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...999
41725 | A2FD | 701 | — | ua_C1_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40
41726 | A2FE | 702 | — | ua_C1_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40
41727 | A2FF | 703 | — | ua_C1_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40
41728 | A300 | 704 | — | ua_C2_Ec_Night | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки ночью (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40
41729 | A301 | 705 | — | ua_C2_Ec_Day | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки днем (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40
41730 | A302 | 706 | — | ua_C2_Ec_RW (R)E | RW (R)ord | RW (R) | Коррекция уставки в выходные (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40
🚨 Защита и аварии
41734 | A306 | 710 | — | code_Error_1 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41734 | A306 | 710 | bit 13 | Av_Mod | bool | R | └ Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма 1 – Авария
41735 | A307 | 711 | — | code_Error_2 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41735 | A307 | 711 | bit 6 | Av_C1_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI1 (температура подачи первого контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41735 | A307 | 711 | bit 7 | Av_C2_TRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI2 (температура подачи второго контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41735 | A307 | 711 | bit 8 | Av_C1_PRW (R)d_Sens | bool | R | ├ Обрыв датчика AI3 (давление первого контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41735 | A307 | 711 | bit 9 | Av_C2_PRW (R)d_Sens | bool | R | └ Обрыв датчика AI4 (давление второго контура) | 0 – Норма 1 – Авария
41736 | A308 | 712 | — | code_Error_3 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41736 | A308 | 712 | bit 4 | Av_LostConn | bool | R | ├ Нет связи с каскадным контроллером | 0 – Норма 1 – Авария
41736 | A308 | 712 | bit 8 | Av_C1_Add_NoRW (R)P | bool | R | ├ Авария всех насосов подпитки первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
41736 | A308 | 712 | bit 9 | Av_C2_Add_NoRW (R)P | bool | R | ├ Авария всех насосов подпитки второго контура | 0 – Норма 1 – Авария
41736 | A308 | 712 | bit 12 | Av_C1_TRW (R)d_HAL | bool | R | ├ Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41736 | A308 | 712 | bit 13 | Av_C2_TRW (R)d_HAL | bool | R | └ Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | — | code_Error_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код аварии 4 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41737 | A309 | 713 | bit 0 | Av_C1_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | bit 1 | Av_C1_Pump_2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 1 | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | bit 2 | Av_C1_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 1 | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | bit 3 | Av_C2_Pump_1 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | bit 4 | Av_C2_Pump_2 | bool | R | ├ Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 2 | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | bit 5 | Av_C2_NoRW (R)P | bool | R | ├ Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 2 | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | bit 6 | Av_C1_Add_Pump_1 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №1 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | bit 7 | Av_C1_Add_Pump_2 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №2 первого контура | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | bit 8 | Av_C2_Add_Pump_1 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №1 второго контура | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | bit 9 | Av_C2_Add_Pump_2 | bool | R | ├ Авария насоса подпитки №2 второго контура | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | bit 12 | Av_Tao_Sens | bool | R | ├ Неисправен датчик наружного воздуха | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | bit 13 | Av_C1_Add | bool | R | ├ Утечка в первом контуре | 0 – Норма 1 – Авария
41737 | A309 | 713 | bit 14 | Av_C2_Add | bool | R | └ Утечка во втором контуре | 0 – Норма 1 – Авария
🌡️ Аналоговые входы (AI)
41741 | A30D | 717 | — | Ia_Tao | real | R | Температура наружного воздуха | float32 (2 регистра)
⚙️ Настройки
41754 | A31A | 730 | — | lv_C1_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №1 | 0...500
41755 | A31B | 731 | — | lv_C2_TRW (R)d_SP | RW (R)ord | R | Текущая уставка в контуре №2 | 0...500
📊 Текущие параметры
41757 | A31D | 733 | — | code_C1_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №1 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
41758 | A31E | 734 | — | code_C2_Sys | RW (R)ord | R | Текущее состояние контура №2 | 0 – Откл 1 – Стоп 2 – Тест 3 – Работа 4 – Авария 5 – Лето 7 – Блок 8 – Эконом 9 – Приоритет
⚙️ Настройки
41760 | A320 | 736 | — | ua_TRW (R)d_Shift | RW (R)ord | R | Сдвиг уставки температуры подачи сети | 0...30
📊 Текущие параметры
41761 | A321 | 737 | — | oa_C1_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100
41762 | A322 | 738 | — | oa_C2_PRW (R)r | RW (R)ord | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100
⚙️ Настройки
41775 | A32F | 751 | — | net_SummPRW (R)r | RW (R)ord | R | Суммарная мощность
📊 Текущие параметры
41780 | A334 | 756 | — | net_code_Sys_4 | RW (R)ord | R | ⊞ Код состояния системы 3 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41780 | A334 | 756 | bit 0 | cmd_C1_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп первого контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
41780 | A334 | 756 | bit 1 | cmd_C2_Start | bool | R | ├ Переключение режимов Старт/Стоп второго контура | 0 – Стоп, 1 – Старт
41780 | A334 | 756 | bit 3 | lv_C1_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" первого контура | 0 – Зима, 1 – Лето
41780 | A334 | 756 | bit 4 | lv_C2_IsRW (R)inter | bool | R | ├ Режим "Зима" второго контура | 0 – Зима, 1 – Лето
41780 | A334 | 756 | bit 5 | lv_is_C1_Otp | bool | R | ├ Тип контура 1 | 0 – Прямой, 1 – Смесительный
41780 | A334 | 756 | bit 6 | lv_is_C2_Otp | bool | R | ├ Тип контура 2 | 0 – Прямой, 1 – Смесительный
41780 | A334 | 756 | bit 7 | lv_Prior_Full | bool | R | ├ Увеличенная уставка сети при приоритете ГВС | 0 – Повышена, 1 – Не повышена
41780 | A334 | 756 | bit 8 | lv_is_PRW (R)d | bool | R | ├ Наличие аналогового датчика давления в контурах | 0 – Нет 1 – Есть
41780 | A334 | 756 | bit 9 | ub_Is_Add | bool | R | ├ Наличие подпитки | 0 – Нет 1 – Есть
41780 | A334 | 756 | bit 15 | net_Rctrl | bool | R | └ Тип управления | 0 – Местное, 1 – Внешнее
🎮 Командные регистры
41790 | A33E | 766 | — | cmd_1 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 1 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41790 | A33E | 766 | bit 2 | net_ResetAv | bool | RW (R) | ├ Сброс аварий | 0 – Нет 1 – Да
41790 | A33E | 766 | bit 3 | net_C1_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №1 | 0 – Нет 1 – Да
41790 | A33E | 766 | bit 4 | net_C2_Start | bool | RW (R) | ├ Старт контура №2 | 0 – Нет 1 – Да
41790 | A33E | 766 | bit 10 | net_cmd_C1_RW (R)inter_ON | bool | RW (R) | ├ Включить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41790 | A33E | 766 | bit 11 | net_cmd_C2_RW (R)inter_ON | bool | RW (R) | ├ Включить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41790 | A33E | 766 | bit 12 | ub_Is_Add_ON | bool | RW (R) | ├ Наличие подпитки в контурах отопления - Вкл | 0 – Нет 1 – Да
41790 | A33E | 766 | bit 13 | ub_Is_PRW (R)d_ON | bool | RW (R) | └ Контроль показаний давления в контурах - Вкл | 0 – Нет 1 – Да
41791 | A33F | 767 | — | cmd_2 | RW (R)ord | RW (R) | ⊞ Командное слово 2 | ▼ Битовая маска — см. расшифровку ниже
41791 | A33F | 767 | bit 3 | net_C1_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №1 | 0 – Нет 1 – Да
41791 | A33F | 767 | bit 4 | net_C2_Stop | bool | RW (R) | ├ Стоп контура №2 | 0 – Нет 1 – Да
41791 | A33F | 767 | bit 10 | net_cmd_C1_RW (R)inter_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет 1 – Да
41791 | A33F | 767 | bit 11 | net_cmd_C2_RW (R)inter_OFF | bool | RW (R) | ├ Выключить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет 1 – Да
41791 | A33F | 767 | bit 12 | ub_Is_Add_OFF | bool | RW (R) | ├ Наличие подпитки в контурах отопления - Выкл | 0 – Нет 1 – Да
41791 | A33F | 767 | bit 13 | ub_Is_PRW (R)d_OFF | bool | RW (R) | └ Контроль показаний давления в контурах - Выкл | 0 – Нет 1 – Да